## A.gradevinski radovi
| OPIS STAVKE | J.mj. | Količine | Jed.cjena | Cijena
I. | Pripremni radovi
1 | Izrada Plana izvođenja radova građenja sa odabranom tehnologijom i shemom gradilišta u skladu sa pravilnikom o zaštiti na radu. Obračun po m2 tlocrtne površine. | m2 | 1550 |  | 0
2 | Izrada potrebne ograde oko objekta u skladu sa pravilnikom o zaštiti na radu. Obračun po m`. | m, | 150 |  | 0
3 | Dobava , montaža i demontaža tipske cijevne skele za potrebe uklanjanja dijelova građevine. Skela mora biti ispravno montirana prema projektu skele i uzemljena na propisan način. Predviđa se skela dim. 50x9=450 m2 koja se montira i demontira prema potrebi na gradilištu na raznim pozicijama. Obračun po m2. | m2 | 450 |  | 0
I. | Pripremni radovi ukupno eur |  |  |  | 0
II. | Demontaže
1. | Demontaža vanjske i unutarnje bravarije - prozori i vrata. Okviri prozora i vrata su metalni. Nakon demontaže odvaja se staklo od metalnog okvira. Staklo se zbrinjava u posebnu posudu i odvozi u tvrtku koja je ovlaštena za zbrinjavanje ovakve vrste otpada. Isto se provodi za čelični okvir. U cijenu uključena demontaža, razvrstavanje, utovar i odvoz. Obračun po komadu.
| Dim. 150+2x75/205x120 - pozicija 1 | kom | 1 | 0 | 0
| Dim. 300x200 - pozicija 2 | kom | 1 |  | 0
| Dim. 450/200 - pozicija 3 | kom | 1 | 0 | 0
| Dim. 100+120/205+120 - pozicija 4 | kom | 1 |  | 0
| Dim. 230/120 - pozicija 11 | kom | 1 |  | 0
2. | Demontaža vanjske i unutarnje bravarije – metalna vrata od lima i čeličnih profila komplet sa okvirima. Vrata su djelomično ostakljena. Garažna vrata su klizna te su izrađena od termopanela. Čelični limovi i profili se odvoze u tvrtku koja je ovlaštena za zbrinjavanje ovakve vrste otpada. Staklo se zbrinjava u posebnu posudu i odvozi u tvrtku koja je ovlaštena za zbrinjavanje ovakve vrste otpada. U cijenu uključena demontaža, razvrstavanje, utovar i odvoz. Obračun po komadu.
| Dim. 90/285 - pozicija 7 | kom | 1 | 0 | 0
| Dim. 90/205 - pozicija 12 | kom | 3 | 0 | 0
| Dim. 88/205+80 - pozicija 9 | kom | 1 | 0 | 0
| Garažna klizna vrata dim. 360/330 - pozicija 1 | kom | 2 | 0 | 0
3 | Demontaža vanjske i unutrašnje stolarije Vrši se demontaža ostakljenih prozora i vrata. Okviri prozora su drveni. Nakon demontaže odvaja se staklo.Staklo se zbrinjava u posebnu posudu i odvozi u tvrtku koja je ovlaštena za zbrinjavanje ovakve vrste otpada. U cijenu uključena demontaža, razvrstavanje, utovar i odvoz. Obračun po komadu.
| Dim. 70/205 - pozicija 2 | kom | 2 | 0 | 0
| Dim. 90/205 - pozicija 1 | kom | 1 | 0 | 0
| Dim. 90/205 - pozicija 1 | kom | 1 | 0 | 0
| Dim. 125/425 - pozicija 6 | kom | 9 | 0 | 0
4 | Demontaža sanitarne opreme objekta u prizemlju. U cijenu uključena demontaža, utovar i odvoz.
| WC školjka. | kom | 2 | 0 | 0
| Umivaonik | kom | 3 | 0 | 0
| Pisoar | kom | 1 | 0 | 0
5 | Demontaža čelične nadstrešnica sastavljena od čeličnog krovnog lima komplet sa čeličnom konstrukcijom i odlaže pored objekta. Čelični lim i profili se odvoze u tvrtku koja je ovlaštena za zbrinjavanje ovakve vrste otpada. U cijenu uključena demontaža, utovar i odvoz. Dimenzije nastrešnice 2.7x15 m. Obračun po kompletu. | komplet | 1 |  | 0
6 | Demontaža postojećih horizontalnih i vertikalnih oluka uključujući kuke i pričvrsnice, prijenos do 20 m, utovar u kamion i odvoz na deponij. Jediničnom cijenom obuhvatiti sav potreban rad i materijal za izradu stavke. Obračun po m´. | m | 160 |  | 0
7 | Demontaža postojećih raznih elemenata na pročelju: lampe, klime, čeličnih nosača. Sve u dogovoru s investitorom elemente koji se skidaju ugraditi ponovno. Jediničnom cijenom obuhvatiti sav potreban rad i materijal za izradu stavke. Obračun po kompletu izvedene stavke. | komplet | 1 |  | 0
8 | Demontaža postojećih limenih opšava uvala i istaka r.š 60 cm, prijenos do 20 m, utovar u kamion i odvoz na deponij. Jediničnom cijenom obuhvatiti sav potreban rad i materijal za izradu stavke. Obračun po m´. | m | 65 |  | 0
II. | Demontaže ukupno eur |  |  |  | 0
III. | Rušenje građevine - konstrukcija
1 | Strojno i ručno rušenje - pregradni zidovi od pune opeke u mortu komplet sa oblogom. Debljina zidova cca 15 cm. Opeka, obloge i šuta se odlaže pored objekta. Materijal se odvozi na deponij građevinskog otpada za daljnju obradu i u tvrtku koja je ovlaštena za zbrinjavanje ovakve vrste otpada. Obračun po m2. | m2 | 65 | 0 | 0
2 | Strojno i ručno rušenje - ab konstrukcije koje je korištena kao postolje za strojeve u hladnjači. Debljina zidova i greda cca 15 cm. Beton i šuta se odlažu pored objekta. Materijal se odvozi na deponij građevinskog otpada za daljnju obradu i u tvrtku koja je ovlaštena za zbrinjavanje ovakve vrste otpada. Obračun po m3. | m3 | 5.5 |  | 0
3 | Strojno i ručno rušenje - betonskog rubljaka uz termopanel. Debljina rubnjaka iznosi cca 10 cm i visine cca 30 cm. Beton i šuta se odlažu pored objekta. Materijal se odvozi na deponij građevinskog otpada za daljnju obradu i u tvrtku koja je ovlaštena za zbrinjavanje ovakve vrste otpada. Obračun po m3. | m3 | 6.3 | 0 | 0
4 | Strojno i ručno rušenje - betonskog rubljaka i betonskih postolja u strojarnici. Debljina rubnjaka cca 10 cm i visine cca 20 cm. Visina betonskog postolja iznosi 20 cm. Beton i šuta se odlažu pored objekta. Materijal se odvozi na deponij građevinskog otpada za daljnju obradu i u tvrtku koja je ovlaštena za zbrinjavanje ovakve vrste otpada. Obračun po m3. | m3 | 11 | 0 | 0
5 | Strojno i ručno rušenje - termopanela hladnjače. Debljina termopanela 10 i 14 cm. Lim i termoizolacija se odlažu pored objekta. Materijal se odvozi na deponij građevinskog otpada za daljnju obradu i u tvrtku koja je ovlaštena za zbrinjavanje ovakve vrste otpada. U cijenu uključen utovar i odvoz. Obračun po m2.
| Termopanel debljine 10 cm | m2 | 400 | 0 | 0
| Termopanel debljine 14 cm | m2 | 110 | 0 | 0
6 | Strojno i ručno rušenje vanjskih zidova od opeke. Debljina zida iznosi 30 cm. Zidovi se ruše u visini h=4.60 m. Opeka i šuta se odlažu pored objekta. Materijal se odvozi na deponij građevinskog otpada za daljnju obradu i u tvrtku koja je ovlaštena za zbrinjavanje ovakve vrste otpada. Obračun po m3. | m3 | 70 | 0 | 0
7 | Strojno i ručno probijanje vanjskih i unutrašnjih zidova od opeke. Debljina zida iznosi 30 cm. Opeka i šuta se odlažu pored objekta. Materijal se odvozi na deponij građevinskog otpada za daljnju obradu i u tvrtku koja je ovlaštena za zbrinjavanje ovakve vrste otpada. Obračun po m3. | m3 | 6.5 | 0 | 0
8 | Strojno i ručno rušenje parapeta prozora vanjskih zidova od opeke. Debljina zida iznosi 30 cm. Opeka i šuta se odlažu pored objekta. Materijal se odvozi na deponij građevinskog otpada za daljnju obradu i u tvrtku koja je ovlaštena za zbrinjavanje ovakve vrste otpada. Obračun po m3. | m3 | 4.5 | 0 | 0
9 | Strojno i ručno piljenje otvora u termopanelu hladnjače. Debljina termopanela 14 cm. Lim i termoizolacija se odlažu pored objekta. Materijal se odvozi na deponij građevinskog otpada za daljnju obradu i u tvrtku koja je ovlaštena za zbrinjavanje ovakve vrste otpada. U cijenu uključen utovar i odvoz. Obračun po m2. | m2 | 5 | 0 | 0
10 | Strojno i ručno rušenje - vanjskog armirano betonskog postolja. Visina betonskog postolja iznosi 9.1 m. Beton i šuta se odlažu pored objekta. Materijal se odvozi na deponij građevinskog otpada za daljnju obradu i u tvrtku koja je ovlaštena za zbrinjavanje ovakve vrste otpada. Obračun po m3. | m3 | 365 | 0 | 0
11 | Strojno i ručno rušenje završne podne i zidne obloge od keramičkih pločica. Keramika i šuta se odlažu pored objekta. Materijal se odvozi na deponij građevinskog otpada za daljnju obradu i u tvrtku koja je ovlaštena za zbrinjavanje ovakve vrste otpada. Obračun po m2.
| Podne obloge - keramika - Prizemlje | m2 | 80 | 0 | 0
| Zidna obloga - keramika - Prizemlje | m2 | 110 | 0 | 0
| Podne obloge - keramika - I kat | m2 | 0 | 0 | 0
| Zidna obloga - keramika - I kat | m2 | 0 | 0 | 0
12 | Pažljivo ručno otučenje stare trošne žbuke debljine 3,0-5,0 cm sa ravnih ploha pročelja nakon pregleda pročelja i dozvole od stane nadzornog inženjera. Ziđe pročelja je od opeke. Zadržati dio žbuke za koje nadzorni inženjer utvrdi da su u dobrom stanju sa koje će se otući samo gornji sloj tanke žbuke ili ostrugati slojevi naliča po uputi nadzornog inženjera. Nakon obijanja žbuke zid očistiti čeličnim četkama, a rešetke skobama do dubine od 1 cm. Potom cijelu površinu otprašiti i isprati vodom. Šutu nastalu od otučenja redovito prskati vodom kako bi se spriječilo prašenje. U stavku uključiti prijenos i odlaganje šute na gradilišni deponij bez obzira na debljinu otučene žbuke. Utovar i odvoz šute na deponij bez obzira na udaljenost. Otuca se krajnje dotrajala žbuka.Cijena deponiranja materijala uključena je u cijenu. | m2 | 250 | 0 | 0
13 | Otprašivanje i čišćenje površine kompletnog pročelja i pranje vodenim mlazom pod pritiskom. Obračun po m2. | m2 | 810
14 | Utovar na kamion i odvoz ruševnog materijala. Zbrinjavanja otpada u skladu sa Zakonom o održivom gospodarenju otpadom, uključujući troškove deponije. U cijenu je uključen prijenos, utovar, odvoz i deponiranje materijala bez obzira na udaljenost. Cijena deponiranja uključena u jediničnu cijenu. Obračun po m3 u sraslom stanju. | m3 | 479.8 |  | 0
III. | Rušenje građevine - konstrukcija ukupno eur |  |  |  | 0
IV. | Zemljani radovi
1 | Strojno piljenje podloge za izradu temelja samaca u idealnom presjeku bez obzira na podlogu. Debljina armirano betonske podloge d=20.00 cm. Obračun po m. | m | 140 |  | 0
2 | Strojno piljenje podloge za izradu servisne jame u idealnom presjeku bez obzira na podlogu. Obračun po m. | m | 51 | 0 | 0
3 | Strojni i ručni iskop za temelje u terenu bez obzira na kategoriju. Iskop u idealnom profilu. Nakon iskopa planiranje i zbijanje tla. Iskopani materijal deponira se pored objekta. Obračun po m3. | m3 | 5 | 0 | 0
4 | Strojni i ručni iskop za servisnu jamu u terenu bez obzira na kategoriju. Iskop u idealnom profilu. Nakon iskopa planiranje i zbijanje tla. Iskopani materijal deponira se pored objekta. Obračun po m3. | m3 | 125 | 0 | 0
5 | Utovar na kamion i odvoz iskopanog materijala. Zbrinjavanja otpada u skladu sa Zakonom o održivom gospodarenju otpadom, uključujući troškove deponije. U cijenu je uključen prijenos, utovar, odvoz i deponiranje materijala bez obzira na udaljenost. Cijena deponiranja uključena u jediničnu cijenu. Obračun po m3 u sraslom stanju. | m3 | 130 |  | 0
IV. | Zemljani radovi ukupno eur |  |  |  | 0
V. | Betonski i armiranobetonski radovi
1 | Betoniranje armirano-betonskih seklaža i nadvoja, greda, stupova objekta betonom C25/30 u potrebnoj oplati. U cijenu uključena dobava i ugradnja potrebne oplate. Stavka obuhvaća sav potreban rad, alat i materijal za kompletno dovršenje stavke. Obračun po m3 betona.
| horizontalni serklaži | m3 | 10 |  | 0
| vertikalni serklaži, stup | m3 | 6 | 0 | 0
| nadvoji | m3 | 3.5 |  | 0
| grede | m3 | 0.3 | 0 | 0
3 | Betoniranje zidova i ploče servisnog kanala u potrebnoj oplati beton C25/30. U cijenu uključena dobava i ugradnja potrebne oplate. Stavka obuhvaća sav potreban rad, alat i materijal za kompletno dovršenje stavke. Obračun po m3 betona. | m3 | 38 | 0 | 0
4 | Betoniranje stepenica servisnog kanala u potrebnoj oplati beton C25/30. U cijenu uključena dobava i ugradnja potrebne oplate. Stavka obuhvaća sav potreban rad, alat i materijal za kompletno dovršenje stavke. Obračun po m3 betona. | m3 | 1.5 | 0 | 0
5 | Dobava i postava polumontažnog stropa sistem „Fert“, komplet sa tlačnom pločom betonom C25/30, ukupne visine 20 cm. Uključena potrebna armatura. Koplet sa oplatom, poduporama i skelom. Uključen sav potreban rad i materijal. Obračun po m2 | m2 | 210 | 0 | 0
6 | Izrada armirano betonske podloge ispod temelja samaca betonom C16/20 u debljini d=5 cm. Podložni beton je potrebno armirati mrežom Q188. Stavka obuhvaća beton, oplatu, armaturu i sav potreban rad, alat i materijal za kompletno dovršenje stavke. Obračun po m2. | m2 | 140 | 0 | 0
7 | Betoniranje armirano-betonskih temelja samaca betonom C25/30 sa potrebnom oplatom. U cijenu uključena dobava i ugradnja potrebne oplate. Stavka obuhvaća sav potreban rad, alat i materijal za kompletno dovršenje stavke. Obračun po m3 betona. | m3 | 5 | 0 | 0
8 | Betoniranje armirano-betonskih konzolne ploče betonom C25/30 sa potrebnom oplatom. U cijenu uključena dobava i ugradnja potrebne oplate, podupore i skela.Stavka obuhvaća sav potreban rad, alat i materijal za kompletno dovršenje stavke. Obračun po m3 betona. | m3 | 2 | 0 | 0
9 | Nabava, izrada, transport i ugradnja armature u svemu prema statičkom proračunu, uključivo sav osnovni i pomoćni rad i materijal do pune gotovosti. Ukupna količina armature klase B500B.
| mreže | kg | 1900 | 0 | 0
| šipke | kg | 3000 |  | 0
V. | Betonski i armiranobetonski radovi ukupno eur |  |  |  | 0
VI. | Zidarski radovi
1 | Zidanje unutarnjih porobetonskih zidova, blokovima debljine 20 i 25cm , grupe proizvoda (marke) 4,0/0,50 (N/mm2/t/m3) prema HRN EN 771-4. Svi blokovi moraju biti I razreda kakvoće (sustav potvrđivanja sukladnosti 2+) zidani tankoslojnim mortom marke M10 prema HRN EN 998-2. Prvi red blokova potrebno je postaviti na idealno ravan (u oba smjera) sloj vapneno-cemetnog morta (1:2:8) debljine 1-3cm, ovisno o točnosti izvedene podloge. Sve ostale horizontalne i vertikalne sljubnice (fuge) potrebno je ispuniti po cijeloj površini tankoslojnim mortom maks. debljine 3mm. Prilikom zidanja nije dozvoljeno preklapanje vertikalnih sljubnica. Min. razmak između vertikalnih sljubnica dva susjedna reda smije biti 10cm. Povezivanje nosivog zida i vertikalnih serklaža, ako se ne primjenjuju kutni protupotresni blokovi potrebno je izvesti mehaničkim spojnim sredstvima - ankerima. U cijeni uključiti sav rad i materijal po uputi proizvođača do potpune gotovosti. U cijeni je uključena potrebna pokretna radna skela i čišćenje radnog mjesta nakon završetka radova. Obračun po m3 izvedenog zida.
| d=25 | m3 | 145 |  | 0
| d=20 | m3 | 5 | 0 | 0
1a | Zidanje pregradnih zidova zidnim pločama porastog betona debljine 10 cm visine 2,20 m, marke 3,00/0,45 kvalitete proizvoda I. razreda zidnih elemenata i tankoslojnim mortom minimalne marke M10 kvalitete morta tipa B. Prvi red blokova potrebno je postaviti na idealno ravan u oba smjera sloj cemetnog morta 1:2 debljine 2-5 cm ovisno o točnosti izvedene podloge. Sve ostale horizontalne i vertikalne sljubnice (fuge) potrebno je ispuniti po cijeloj površini tankoslojnim mortom max. debljine 3 mm. Prilikom zidanja nije dozvoljeno preklapanje vertikalnih sljubnica. Min. razmak između vertikalnih sljubnica dva susjedna reda smije biti 10 cm. Povezivanje pregradnog zida i nosive konstrukcije potrebno je izvesti mehaničkim spojnim sredstvima - elastičnim ankerima,a vertikalnu fugu debljine 1 cm i horizontalnu fugu između zida i stropa debljine 2 cm potrebno je popuniti PUR pjenom. U cijeni je uključena potrebna radna skela, elastični ankeri, PUR pjena i čišćenje radnog mjesta nakon završetka radova. Obračun po m2 izvedenog zida. | m2 | 7.5 | 0 | 0
2 | Zazidavanje i dozidavanje dijela zidova objekta saćastom blok opekom u produženom mortu, marke M-5. U cijenu uključen materijal, transport, izvedba te potrebna skela. Obračun po m3.
| d=30 | m3 | 9 | 0 | 0
3 | Gletanje unutarnjih ploha zidova od porastog betona glet masama. Zidovi moraju biti očiščeni i otprašeni. Svi šlicevi i druga udubljenja moraju se popuniti mortom. Glet masa nanosi se na zidove u debljini 2 mm. te se u sviježu masu utiskuje tekstilno staklena mrežica veličine okna 2 mm. Nakon što se prvi sloj posuši, nanosi se drugi sloj debljine do 1mm tako da pokrije strukturu mrežice. Nakon što se sloj posuši eventualne neravnine se pobruse finim brusnim papirom. Prije gletanja treba postaviti aluminijske ugaone profile na sve otvore i rubove. Šliceve i razna udubljenja treba se dan ranije popuniti unutarnjim žbukom. Stavka uključuje sav potreban rad i materijal. Obračun po m2. | m2 | 1255 | 0 | 0
4 | Unutarnje žbukanje ploha zgrade zidova od opeke, AB stupova, greda, stropova, ab zidova. Žbukanje izvesti produžnim mortom. Žbuka se nanosi u tri sloja: prskanje cementnim mlijekom i izrada grube i fine žbuke. Cementno mlijeko je cementni mort omjera 1:2, tečne konzistencije. Gruba žbuka izrađuje se produžnim mortom omjera 1:2:6 u debljini sloja cca 2,0 cm. Stavka uključuje sav potreban rad i materijal. Obračun po m2 |  |  | 0 | 0
a) | stupovi | m2 | 2.6 |  | 0
b) | stropovi | m2 | 222 |  | 0
c) | grede | m2 | 3.5 |  | 0
d) | zidovi od opeke | m2 | 444 |  | 0
e) | zidovi servisnog kanala | m2 | 81 |  | 0
5 | Vanjsko žbukanje ploha zgrade zidova od opeke.Žbukanje izvesti produžnim mortom. Žbuka se nanosi u tri sloja: prskanje cementnim mlijekom i izrada grube i fine žbuke. Cementno mlijeko je cementni mort omjera 1:2, tečne konzistencije. Gruba žbuka izrađuje se produžnim mortom omjera 1:2:6 u debljini sloja cca 2,0 cm. Stavka uključuje sav potreban rad i materijal. Obračun po m2 | m2 | 250 |  | 0
VI. | Zidarski radovi ukupno eur |  |  |  | 0
VII. | Izolaterski radovi
1 | Dobava i izrada ravne horizontalne hidroizolacije (HI) servisnog kanala. Podlogu prethodno očistiti i otprašiti. Na suhu podlogu izvodi se: 1. hladni bitumenski prednamaz 2. hidroizolacijske/bitumenske trake s uloškom od staklene tkanine λ=0,23 (W/m2K) d=0,8cm Na mjestima prodora , pregiba i sl. izvesti s posebnom pažnjom. Sve kompletno izvesti do finalne gotovosti prema proizvođača materijala. Obračun po m2 kompletno izvedenog sustava. | m2 | 80 |  | 0
2 | Dobava i izrada vertikalne hidroizolacije (HI) servisnog kanala. Podlogu prethodno očistiti i otprašiti. Na suhu podlogu izvodi se: 1. hladni bitumenski prednamaz 2. hidroizolacijske/bitumenske trake s uloškom od staklene tkanine λ=0,23 (W/m2K) d=0,8cm Na mjestima prodora , pregiba i sl. izvesti s posebnom pažnjom. Sve kompletno izvesti do finalne gotovosti prema proizvođača materijala. Obračun po m2 kompletno izvedenog sustava. | m2 | 77 |  | 0
3 | Izrada hidroizolacije (HI) na podu mokrih čvorova prizemlja, podignuta 10 cm uz zidove i 2,2 m u prostorima tuševa. . Površina mora biti očišćena od svih nečistoća, prašine i dr. do zdrave osnove. Na suhu podlogu nanosi se: - visokoelastični polimerni hidroizolacijski mort (u slojevima) λ=07(W/m2K) d=0,5cm Sve kompletno izvesti do finalne gotovosti prema proizvođača materijala. Obračun po m2 razvij. površine. | m2 | 29 |  | 0
VII. | Izolaterski radovi ukupno eur |  |  |  | 0
VIII. | Limarski radovi
1 | Dobava,doprema i ugradnja horizontalnog oluka od pocinčanog lima fi 160 mm; d=0.6 mm. Horizontale su o zid pričvršćene pocinčanim obujmicama. Na razmaku cca 1.0 m.U cijeni su i koljena, komplet s pričvrsnim materijalom i spajanje na vertikalni žlijeb. Obračun po m' | m | 110 |  | 0
2 | Dobava,doprema i ugradnja vertikalnog oluka na pročelju od pocinčanog lima fi 160 mm; d=0.6 mm. Verikale su o zid pričvršćene pocinčanim obujmicama na razmaku cca 1.0 m. U cijeni su i koljena, komplet s pričvrsnim materijalom i spajanje na horizontalni žlijeb. Obračun po m' | m | 50 |  | 0
3 | Dobava,doprema i ugradnja limenih opšava uvala i konzolnih istaka r.š 60 cm od pocinčanog lima d=0.6 mm. Komplet s pričvrsnim materijalom. Jediničnom cijenom obuhvatiti sav potreban rad i materijal za izradu stavke. Obračun po m´. | m | 65 |  | 0
4 | Dobava,doprema i ugradnja kutnog limenog opšava na sudaru zida i čelične nastrešnice r.š 80 cm od pocinčanog lima d=0.6 mm. Komplet s pričvrsnim materijalom. Jediničnom cijenom obuhvatiti sav potreban rad i materijal za izradu stavke. Obračun po m´. | m | 15 |  | 0
5 | Dobava,doprema i ugradnja limenog opšava oko svih prodora kroz termopanel, sudara termopanela sa zidom i završetka termopanela koji je izrezan r.š 40 cm od pocinčanog lima d=0.6 mm. Komplet s pričvrsnim materijalom. Jediničnom cijenom obuhvatiti sav potreban rad i materijal za izradu stavke. Obračun po m´. | m | 75 |  | 0
6 | Dobava,doprema i ugradnja horizontalnog oluka od pocinčanog lima fi 160 mm; d=0.6 mm. Oluk se postavlja na termopanel nastrešnice.U cijeni su i koljena, komplet s pričvrsnim materijalom i spajanje na vertikalni žlijeb. Obračun po m' | m | 15 |  | 0
7 | Dobava,doprema i ugradnja vertikalnog oluka nastrešnice od pocinčanog lima fi 160 mm; d=0.6 mm. U cijeni su i koljena, komplet s pričvrsnim materijalom i spajanje na horizontalni žlijeb. Obračun po m' | m | 5 |  | 0
8 | Izrada otvora u termopanelu za ventilacijske rešetke iznad garažnih vrata. Debljina panela d=6.0 cm. Dimenzije otvora 51x81 cm. U cijenu uračunati i obradu rubova otvora u termopanelu od pocinčanog lima debljine d=0.6 mm. Ukupno 24 otvora. Obračun po m2. | m2 | 11 |  | 0
VIII. | Limarski radovi ukupno eur |  |  |  | 0
IX. | Fasaderski radovi
1 | Dobava i izrada završnih slojeva na vanjskim zidovima pročelja zgrade. Polažu se na ravnu, otprašenu i suhu površinu u slojevima kako slijedi: - prednamaz/impregnacija - polimerna žbuka/armirajući sloj: ljepilo i staklena mrežica (1100 kg/m³) d=0,5 cm -prvi sloj polimerno-cem. građ. ljepila + utisnuta alkalno postojana staklena mrežica + drugi sloj p.c. građ. ljepila - prednamaz/impregnacija u završnom tonu - bojanje pročelja fasadexom Kompletno izvesti do finalne gotovosti, prema nacrtu i uputi isporučitelja sustava. Sve komponente sustava moraju se ugraditi od istog proizvođača. U cijenu stavke uključena obrada špaleta oko fasadnih otvora, svi završni i uglovni profili, okapnice kao i spojna sredstva. Završna boja po odabiru Investitora.Obračun po m2 kompletne izvedbe. | m2 | 810 |  | 0
IX. | Fasaderski radovi ukupno eur |  |  |  | 0
X. | Monterski radovi
1 | Dobava materijala i izrada gipskartonskog suhomontažnog, nenosivog pregradnog zida ukupne debljine 10,5 cm:Izrada iz jednostruke potkonstrukcije iz čeličnih profila UW/CW 50 (debljina pocinčanog lima 0,6 mm), prema HRN EN 14 195, na međusobnom osnom razmaku od 62,50 cm. Obostrana dvostruka obloga iz gips-kartonskih ploča debljine 12,5 mm. Ispuna zidnog međuprostora između gips-kartonskih ploča sa slojem izolacijskog materijala prema HRN EN 13612,,razred građevinskog materijala min. B2, npr. Toplinska izolacija, kamena vuna, debljine 5,0 cm. Za sve gotovo, izvedeno prema detaljima odabranog sustava sa propisnom obradom svih spojeva ploča, na podu i na stropu, sa ugradnjom vertikalnih i horizontalnih čeličnih dovratnika od UA profila i otvora vratiju prema projektnoj dokumentaciji. Svi rubovi se bandažiraju te se sve unutanje GKB gipsane površine 2x gletuju na rubovima i spojevima. Stavka također predviđa bandažiranje svih spojeva sa ostalim zidovima. Obračun po m2. Sve prema sustavu ugradnje proizvođača. | m2 | 79 |  | 0
2 | Izrada stijene su pune pregradne s zaokretnim punim vratima svjetlih dimenzija 65x215 cm. Stijene su odignute od poda 15 cm. Stijena se izvodi od HPL ploča debljine 13 mm, obostrano s uzorkom po odabiru investitora U podnožju se postavljaju inox nogice Ø16 mm, s inox pokrovnom rozetom. Stijena se učvršćuje na zid od opeke kutnim držačem L-45/35/35 mm, od crnog polyamida, eventualno učvršćenje pri vrhu sa alu-cijevi 30x30x3 mm, postavljenoj s unutarnje strane pregrade. Kvaka, bravica i okov po izboru investitora. Dimenzija stijene s pregradama 317x230+3x125x230 cm. Dvije poprečne pregrade. U pregradnoj stijeni su predviđena troja vrata. Obračun po kompletu. | komplet | 1 |  | 0
3 | Izrada stijene su pune pregradne. Stijene su odignute od poda 15 cm. Stijena se izvodi od HPL ploča debljine 13 mm, obostrano s uzorkom po odabiru investitora U podnožju se postavljaju inox nogice Ø16 mm, s inox pokrovnom rozetom. Stijena se učvršćuje na zid od opeke kutnim držačem L-45/35/35 mm, od crnog polyamida, eventualno učvršćenje pri vrhu sa alu-cijevi 30x30x3 mm, postavljenoj s unutarnje strane pregrade. Dimenzija stijene s pregradama 50x150 cm. Obračun po kompletu. | komplet | 3 |  | 0
4 | Dobava i montaža protupožarnog sendvič krovnog panela debljine 6.0 cm sastavljenog iz: >vanjskog trapeznog profiliranog lima, lim je čelični pocinčani debljine 0,6 mm i bojan poliesterskom bojom u tonu po RAL ton karti RAL 7010, minimalna visina vala 37 mm, osni razmak između valova max. 250 mm prostor između valova - trapeza profiliran izolacijske ispune iz konstrukcijske negorive lamelirane mineralne vune razreda negorivosti A1 po EN 13501-1 debljine 80 (mm) >trapezi su zapunjeni negorivom mineralnom vunom >unutarnjeg plitko profiliranog lima, lim je čelični pocinčani debljine 0,6 mm i bojan poliesterskom bojom u tonu po RAL ton karti RAL 9002. U cijeni panela su uključeni nehrđajući vijci, kalote, podloške i EPDM brtve. Paneli po duljini iz jednog komada tvornički odrezani i zaštićeni čeonim komadima. Duljina panela: cca 5,50 m, a mjere uzeti na licu mjesta Širina panela: 1000 mm, koef. prolaza topline: 0,6W/m2K, požarna otpornost: REI30. Panel učvrstiti samoreznim vijcima svakih 50 cm u čelične profile. Stavka obuhvaća sve potrebne radove i materijal za kompletnu izvedbu stavke. | m2 | 90 |  | 0
5 | Dobava i montaža opšava iznad garažnih vrata sa protupožarnim sendvič panelom debljine 6.0 cm sastavljenog iz: >vanjskog trapeznog profiliranog lima, lim je čelični pocinčani debljine 0,6 mm i bojan poliesterskom bojom u tonu po RAL ton karti RAL 7010, minimalna visina vala 37 mm, osni razmak između valova max. 250 mm prostor između valova - trapeza profiliran izolacijske ispune iz konstrukcijske negorive lamelirane mineralne vune razreda negorivosti A1 po EN 13501-1 debljine 80 (mm) >trapezi su zapunjeni negorivom mineralnom vunom >unutarnjeg plitko profiliranog lima, lim je čelični pocinčani debljine 0,6 mm i bojan poliesterskom bojom u tonu po RAL ton karti RAL 9002. U cijeni panela su uključeni nehrđajući vijci, kalote, podloške i EPDM brtve. Paneli po duljini iz jednog komada tvornički odrezani i zaštićeni čeonim komadima. Duljina panela: cca 5,50 m, a mjere uzeti na licu mjesta Širina panela: 1000 mm, koef. prolaza topline: 0,6W/m2K, požarna otpornost: REI30. Panel učvrstiti samoreznim vijcima svakih 50 cm u čelične profile. Sa donje strane izvesti opšav od istog lima. Stavka obuhvaća sve potrebne radove i materijal za kompletnu izvedbu stavke. | m2 | 60 |  | 0
X. | Monterski radovi ukupno eur |  |  |  | 0
XI. | ALU bravarija
1 | Izrada, dostava i montaža alu. prozora. Koji se sastoji od jednog otklopnog krila, debljine 65 mm, izrađenih od profila sa prekinutim termičkim mostom. Vanjska aluminijska klupčica i unutarnja PVC klupčica sastavni su dio stavke.Okov prozora: skriveni panti, otklopni mehanizam OL 200 i ručka sa unutarnje strane smještena na visinu pogodnu za rukovanje.Uključeni svi aluminijski opšavi, prilključak sa podom, stropom, kutevi. Ostakljenje preporuka: dvostruko IZO staklo: 4mm+16mm Argon+ 4mm. Karakteristike : Ug≤1,1 W/m2K, low-e Debljina i sigurnost ovise o statičkom izračunu Izvođač prije izvedbe dužan je mjere provjeriti na licu mjesta. Ponuđen sustav do potpune funkcionalnosti. |  |  |  | 0
| dvokrilni prozor dim 140 x 140 | kom | 1 |  | 0
| dvokrilni prozor dim 150 x 140 - pult | kom | 2 |  | 0
2 | Izrada, dostava i montaža alu. punih vrata, debljine 65 mm. Vrata izrađena od profila bez prekinutog termičkog mosta. Ispuna od panela. Okov: panti, brava, prihvatnik, kvaka obostrano i hidraulični samozatvarač. Uključeni svi aluminijski opšavi, prilključak sa podom, stropom, kutevi. Ispuna: Puni panel 40mm u boji stolarije Izvođač prije izvedbe dužan je mjere provjeriti na licu mjesta. Ponuđen sustav do potpune funkcionalnosti. |  |  |  | 0
| vanjska jednokrilna vrata 105x220 | kom | 1 |  | 0
| vanjska dvokrilna vrata 200x220 | kom | 4 |  | 0
| vanjska dvokrilna vrata 220x220+105 | kom | 1 |  | 0
| unutarnja jednokrilna vrata 105x220 | kom | 11 |  | 0
| unutarnja jednokrilna vrata 95x220 | kom | 3 |  | 0
XI. | ALU bravarija ukupno eur |  |  |  | 0
XII. | Bravarski radovi
1 | Dobava izrada i postava jednokrako čel stubišta za galeriju sa čeličnom ogradom. Konstrukciju stubišta čine nosive tetive od čeličnih profila UPN 140, među kojima su ugrađena gazišta od lima debljine 5 mm dim. 1000/300 mm. Nosive tetive stubišta se preko čeličnih pločica pričvrščuje anker vijcima (M20) u podnu konstrukciju odnosno u galeriju (M16) sa dodatkom epoxy smole. Ograda se sastoji od nosivih vertikala i rukohvata od profila 50x50x4 mm i ispuna od horizontalnih profila 40x40x4 mm. Debljina varova iznosi 4 mm. Anti korozivna zaštita i vruće cinčanje. Završna obrada ličenje akrilnim premazima po izboru Investitora, RAL po izboru Investitora. U svemu prema nacrtnoj dokumentaciji. Obračun po kg. | kg | 1050 |  | 0
2 | Dobava izrada i postava čelične ograde galerije. Ograda se sastoji od nosivih vertikala i rukohvata od profila 50x50x4 mm i ispuna od horizontalnih profila 40x40x4 mm. Debljina varova iznosi 4 mm. Anti korozivna zaštita i vruće cinčanje. Završna obrada ličenje akrilnim premazima po izboru Investitora, RAL po izboru Investitora. U svemu prema nacrtnoj dokumentaciji. Obračun po kg. | kg | 1140 |  | 0
3 | Dobava izrada i postava čeličnih stupova sa čeličnom gredom za postavu mostnih dizalica. Stupovi od profila fi159x4.5 mm. Greda je izvodi od čeličnog profila HEB 240. Stupovi se anker vijcima (M20) sa dodatkom epoxy smole preko čeličnih pločica pričvrščuju u temelje samce. Debljina varova iznosi 4 mm. Anti korozivna zaštita i vruće cinčanje. Završna obrada ličenje akrilnim premazima po izboru Investitora, RAL po izboru Investitora. U svemu prema nacrtnoj dokumentaciji. Obračun po kg. | kg | 914 |  | 0
4 | Dobava izrada i postava čeličnih stupova sa čeličnom gredom, poprečnih i uzdužnih profila za izradu čelične nastrešnice. Stupovi od profila fi159x4.5 mm. Greda je izvodi od čeličnog profila HEB 260. Uzdužni nosači se izrađuju od profila 60x80x4 mm. Poprečni nosači se izrađuju od od profila 12x180x6 mm. Stupovi se anker vijcima (M20) preko čeličnih pločica pričvrščuju u temelje samce. Debljina varova iznosi 4 mm. Anti korozivna zaštita i vruće cinčanje. Završna obrada ličenje akrilnim premazima po izboru Investitora, RAL po izboru Investitora. U svemu prema nacrtnoj dokumentaciji. Obračun po kg. | kg | 3500 |  | 0
5 | Dobava izrada i postava čeličnih L profila 100x100x8 mm po rubovima servisne jame Debljina varova iznosi 4 mm. Anti korozivna zaštita i vruće cinčanje. Završna obrada ličenje akrilnim premazima po izboru Investitora, RAL po izboru Investitora. U svemu prema nacrtnoj dokumentaciji. Obračun po kg. | kg | 600 |  | 0
6 | Dobava izrada i postava čeličnih profila 100x100x4 iznad garažnih vrata. Čelični profili se preko čeličnih pločica anker vijcima (M16) sa dodatkom epoxi smole pričvrščuju u postojeće stupove. Debljina varova iznosi 4 mm. Anti korozivna zaštita i vruće cinčanje. Završna obrada ličenje akrilnim premazima po izboru Investitora, RAL po izboru Investitora. U svemu prema nacrtnoj dokumentaciji. Obračun po kg. | kg | 1500 |  | 0
7 | Dobava izrada i postava čeličnih kliznih vrata dimenzija 420x300 cm. Profil okvira na tri polja 60x60x4. Ispuna pocinčani lim . Debljina varova iznosi 4 mm. Anti korozivna zaštita i vruće cinčanje. U cijenu uključena i izrada vodilice u podu i u nadvoju. U cijenu uklučiti brava i kvaka. Završna obrada ličenje akrilnim premazima po izboru Investitora, RAL po izboru Investitora. Obračun po komadu. | kom | 1 |  | 0
XII. | Bravarski radovi ukupno eur |  |  |  | 0
XIII. | Stolarski radovi
1 | Dobava i ugradnja unutrašnjih zaokretnih vrata. Suhomontažna u zidarskom otvoru veličine PREMA SPECIFIKACIJI u zidu širine 10,5 cm.Vrata zvučno izolirana Rw=30dB. Sistem EKU DOOR ili istovrijedan. Ploče vratnih krila trebaju biti zaštićene od utjecaja gljivica i bakterija. Moraju biti otporne i na utjecaj vlage i kemijska sredstva za čiščenje. Okovi: 3 cilindrične petlje, brava usadna cilindrična.
jednokrilna vrata - ugradbeni otvor
| dim 85 x 215 | kom | 6 |  | 0
| dim 95 x 215 | kom | 1 |  | 0
XIII. | Stolarski radovi ukupno eur |  |  |  | 0
XIV. | Keramičarski radovi
1 | Dobava i postava zidnih keramičkih pločica u ljepilu, glaziranih I klase u boji po izboru veličine min. 30x20 cm ili slično po izboru Investitora. Postava je u ljepilu, komplet sa fugiranjem i .. Fuge 2,0 mm. Spojeve na rubovima brusiti. Obračun po m2. U cijeni sav potreban alat i materijal (križići, lajsne, natezači...)
| h=2.20 m - sanitarije - prizemlje | m2 | 27 |  | 0
| h=0.6 m - čajna kuhinja - prizemlje | m2 | 3 |  | 0
| servisna jama - prizemlje | m2 | 76 |  | 0
| h=2.20 m - sanitarije - I kat | m2 | 0 |  | 0
2 | Dobava i postava podnih keramičkih pločica prizemlja u ljepilu na prethodno pripremljenu podlogu. Fuge 3,0 mm. Protuklizne, I Klase. Dim. Po izboru Investitora. Visina cokla cca 10 cm. Obračun po m2/m. u sijw. U cijeni sav potreban alat i materijal (križići, lajsne, natezači...) | m2 | 160 |  | 0
| sokl | m | 160 |  | 0
2a | Dobava i postava podnih keramičkih pločica I kata u ljepilu na prethodno pripremljenu podlogu. Fuge 3,0 mm. Protuklizne, I Klase. Dim. Po izboru Investitora. Visina cokla cca 10 cm. Obračun po m2/m. U cijeni sav potreban alat i materijal (križići, lajsne, natezači...) | m2 | 0 |  | 0
| sokl | m | 0 |  | 0
3 | Dobava i postava podnih klinker keramičkih pločica u ljepilu na prethodno pripremljenu podlogu. Fuge 2,0 mm. Dim. Po izboru Investitora. Visina cokla cca 10 cm. Obračun po m2/m. U cijeni sav potreban alat i materijal (križići, lajsne, natezači...) | m2 | 153 |  | 0
| sokl | m | 120 |  | 0
3a | Dobava i postava podnih klinker keramičkih pločica u ljepilu na prethodno pripremljenu podlogu servisne jame. Fuge 2,0 mm. Dim. Po izboru Investitora. Obračun po m2. U cijeni sav potreban alat i materijal (križići, lajsne, natezači...) |  |  |  | 0
| servisna jama | m2 | 30 |  | 0
XIV. | Keramičarski radovi ukupno eur |  |  |  | 0
XV. | Podopokrivački radovi
1 | Dobava i ugradnja jednobojnog epoksidnog podnog sustava na bazi sintetskih smola koji se postavlja završnu podlogu. Izvodi se po higijenskim EU standardima.U cijenu je uključena i priprema betonske podloge strojno ozrnjavanjem, brušenjem ili frezanjem. Priprema se izvodi radi odstranjivanja površinski slabih djelova betona, komplet s čiščenjem, usisavanjem, a sve radi potrebne prionjivosti podne podloge za podlogu (vlačna čvrstoča 1,5 N/mm). Na tako pripremljenu podlogu višeslojno se postavlja podni sustav ukupne debljine 3 - 4 mm. Izvedba punila s kvarcnim pijeskom neklizave površine monolitno. Pod mora imati sljedeća svojstva: otpornost na mehanička i kemijska opterećenja; otpornost na ogrebotine; izvedba jednobojno s kvarcnim pijeskom, što osigurava dobar optički izgled podnog sustava; protukliznost podne površine - R10; jednostavno održavanje zbog monolitne izvedbe.Tlačna čvrstoća 80 N/mm2.
| U cijenu je uključena i izrada holkera sa zaobljenjem 3-5 cm, visine 10 cm, od istog materijala kao što je pod. Izvedba detalja prema uputstvima proizvođača. Podna obloga: Podni premaz od epoksidne smole sivo s crnim točkicama; d=2,5 mm Sokl: duljine 290,00 m Sokl od epoksidne smolom s kutnom lajsnom, visina min. 7 cm | m2 | 0 |  | 0
XV. | Podopokrivački radovi ukupno eur |  |  |  | 0
XVI. | Soboslikarski i ličilački radovi
1 | ličenje unutrašnjih ploha zgrade zidova od opeke, AB stupova, greda, stropova, akrilnim bojama prema RAL karti, na podlogu izrađenu i priređenu za stručan ličilački rad, a sve prema uputama proizvođača. Prije izrade uskladiti boju (RAL) i uzorak s Investitorom. Cijena uključuje i ličilačku pripremu podloge. (gletanje + dvije ruke ličenje) |  |  | 0
a) | stupovi | m2 | 2.6 |  | 0
b) | stropovi | m2 | 222 |  | 0
c) | grede | m2 | 3.5 |  | 0
d) | zidovi od opeke-prizemlje | m2 | 444 |  | 0
e) | zidovi od opeke-I kat - postojeći zidovi | m2 | 0 |  | 0
2 | ličenje zidova od porobetona akrilnim bojama prema RAL karti, na podlogu izrađenu i priređenu za stručan ličilački rad, a sve prema uputama proizvođača. Prije izrade uskladiti boju (RAL) i uzorak s Investitorom. Cijena uključuje i ličilačku pripremu podloge. (gletanje + dvije ruke ličenje) | m2 | 1255 |  | 0
3 | Gletanje i ličenje gipskartonskih zidova akrilnim bojama prema RAL karti, na podlogu izrađenu i priređenu za stručan ličilački rad, a sve prema uputama proizvođača. Prije izrade uskladiti boju (RAL) i uzorak s Investitorom. Cijena uključuje i ličilačku pripremu podloge. (gletanje + dvije ruke ličenje) | m2 | 134 |  | 0
4 | Ličenje temeljnom, uljenom i lak bojom postojećih čeličnih UPN100 i L profila 60x60x5 (podkonstrukcije ) postojeće konzolne nastrešnice na zapadnoj strani objekta uz prethodno uklanjanje hrđe i dotrajale stare boje. U cijenu uračunati i antikorozivni premaz Obračun po m´. | m | 165 |  | 0
5 | Fiksne prozorske sijene. Čišćenje drvenih dijelova, popravak oštećenja, lakiranje bojom. Zaštita drvenih dijelova vanjskom lazurom. Radove izvoditi na objektu. Obračun po komadu.
| Prozorske stijene 425x125 | kom | 8 |  | 0
6 | Skidanje krila prozora, odvoz u radionu, popravak, lakiranje bojom, dovoz na objekt i montaža. Popravak štokova prozora na objektu i lakiranje bojom. Dobava i ugradnja okova za fiksiranje krila. U cijenu je uračunato privremeno zatvaranje otvora prozirnim lexanom. Obračun po komadu.
| jednostruki prozor 90x115 cm | kom | 0 |  | 0
| jednostruki prozor 60x115 cm | kom | 0 |  | 0
| jednostruki prozor 90x140 cm | kom | 0 |  | 0
| dvostruki prozor 180x140 cm | kom | 0 |  | 0
7 | Skidanje krila unutarnjih vrata na katu objekta, odvoz u radionu, popravak, lakiranje bojom, dovoz na objekt i montaža. Popravak štokova vrata na objektu i lakiranje bojom. Dobava i ugradnja okova za fiksiranje krila. Obračun po komadu.
| vrata 70x205 | kom | 0 |  | 0
| vrata 80x205 | kom | 0 |  | 0
XVI. | Soboslikarski i ličilački radovi ukupno eur |  |  |  | 0
XVII. | Garažna vrata
1 | Dobava, doprema i ugradnja segmentnih garažnih vrata - debljina panela 80 mm, udari vjetra do 150 km/h, klasa 4 - vrata se sastoje od 4 panela - na 3 panela ugraditi 3 prozora dok je donji panel samo ispuna - izrada i montaža metalne nosive konstrukcije Vrata su obzirom na sigurnost korištenja ručno i motorom u potpunosti u skladu s europskom normom 13241-1. Potrebne karakteristike vezane za toplinsku i zvučnu, te izolaciju samu po sebi i otpornost na udare vjetra do 150 km/h, zadovoljavaju propisane vrijednosti, koje se provjeravaju i certificiraju. RAL iznutra 9002, izvana 9006
| dim 455x510 | kom | 8 |  | 0
| dim 410x510 | kom | 2 |  | 0
| dim 450x325 | kom | 1 |  | 0
XVII. | Garažna vrata ukupno eur |  |  |  | 0
XVIII. | Konička betonska konstrukcija
1 | Rezanje postojećeg betonskog platoa sa sjeverne strane zgrade na poziciji nastrešnice. Spojeve je potrebno pravilno strojno zasjeći radi urednog spoja starog i novogbetona, a što je sve obuhvaćeno jediničnom cijenom ove stavke. Obračun po m'. | m | 3 |  | 0
2 | Skidanje postojećeg betonskog platoa sa sjeverne strane zgrade na poziciji nastrešnice. Stavka obuhvaća skidanje betonske ploče debljine d=20.00 cm te sav potreban rad, alat i materijal za kompletnu izvedbu stavke uključujući utovar i prijevoz na za to predviđeni deponij. Obračun se vrši po m3 uklonjenog betona. | m3 | 30 |  | 0
3 | Skidanje tampona. Tampon se uklanja u debljini 25 cm. Stavka obuhvaća sav potraban rad, alat i materijal za kompletnu izvedbu stavke uključujući utovar i prijevoz na za to predviđeni deponij. Obračun po m3. | m3 | 25 |  | 0
4 | Strojna izrada donjeg nosivog sloja podloge platoa od drobljenog kamenog materijala frakcije 0-63 mm. Izradi ovog sloja smije se pristupiti tek pošto nadzorni inženjer primi planum donjeg stroja (posteljicu) u pogledu ravnosti, poprečnih nagiba, pravilno izvedene odvodnje i zbijenosti. Materijal za izvedbu ovog sloja je drobljeni kamen proizveden od zdrave, homogene i čvrste stijenske mase, a mora odgovarati važećim standardima. Kvalitetu stijenske mase treba dokazati atestima ne starijim od godinu dana. Debljina sloja iznosi d=25,0 cm. Traženi modul zbijenosti ispitan kružnom pločom promjera 30 cm iznosi Me= 100 MN/m2. Obračun po m3 izvedenog sloja. | m3 | 25 |  | 0
5 | Betoniranje armirano-betonske podne ploče debljine d=20 cm betonom C25/30. Ploča se izvodi u padu (pad 1,0%). Stavka obuhvaća sav potreban rad, alat i materijal za kompletno dovršenje stavke. Obračun po m2 betona. | m3 | 20 |  | 0
6 | Nabava, izrada, transport i ugradnja armature u svemu prema statičkom proračunu, uključivo sav osnovni i pomoćni rad i materijal do pune gotovosti. Ukupna količina armature klase B500B.
| mreže | kg | 1300 |  | 0
| šipke | kg | 350 | 0 | 0
XVIII. | Kolnička betonska konstrukcija ukupno eur |  |  |  | 0
XIX. | Ostali radovi
1 | Dobava te postava (ugradba) vatrogasnih aparata i nosača na zidove. Montaža na mjestima u pojedinim prostorima predviđena eleboratom zaštite od požara (u grafičkom dijelu) Sve izvesti do finalne gotovosti, tj do postave aparata na zidove. Obračun po komadu postavljenog aparata
| tip S-6 za početno gašenje požara | kom | 9 |  | 0
| tip S-9 za početno gašenje požara | kom | 9 |  | 0
| tip CO25 za početno gašenje požara | kom | 1 |  | 0
XIX. | Ostali radovi ukupno kn |  |  |  | 0
| REKAPITULACIJA |  |  |  | UKUPNO
I. | Pripremni radovi |  |  |  | 0
II. | Demontaže |  |  |  | 0
III. | Rušenje |  |  |  | 0
IV. | Zemljani radovi |  |  |  | 0
V. | Betonski i armiranobetonski radovi |  |  |  | 0
VI. | Zidarski radovi |  |  |  | 0
VII. | Izolaterski radovi |  |  |  | 0
VIII. | Limarski radovi |  |  |  | 0
IX. | Fasaderski radovi |  |  |  | 0
X. | Monterski radovi |  |  |  | 0
XI. | Aluminijska bravarija |  |  |  | 0
XII. | Bravarski radovi |  |  |  | 0
XIII. | Stolarski radovi |  |  |  | 0
XIV. | Kermičarski radovi |  |  |  | 0
XV. | Podopokrivački radovi |  |  |  | 0
XVI. | Soboslikarski radovi |  |  |  | 0
XVII. | Garažna vrata |  |  |  | 0
XVIII. | Kolnička betonska konstrukcija |  |  |  | 0
XIX. | Ostali radovi |  |  |  | 0
A. | GRAĐEVINSKI RADOVI |  |  |  | 0
A. | PDV 25% |  |  |  | 0
A. | SVEUKUPNO SA PDV-om |  |  |  | 0

## B+C.hidroinstalacije
TROŠKOVNIK HIDROINSTALACIJA
Ovom specifikacijomom obuhvaćeni su građevinski i monterski radovi vezani na instalaciju dovoda sanitarne potrošne vode, unutarnje hidrantske mreže, sanitarne odvodnje. Prilikom izrade troškovnika u cijenu ukalkulirati sav potreban spojni, montažni, pridržni i ostali alat i materijal potreban za potpuno funkcioniranje ukoliko nije predviđeno posebnom stavkom. Prije davanja ponude obvezno pročitati tehnički opis i pregledati nacrte. Izvođač radova mora obvezno izvoditi radove prema glavnom i izvedbenom projektu kao i prema koordinacijskim nacrtima te mora s ostalim izvođačima uskladiti redosljed izvođenja kako ne bi došlo do preklapanja s ostalim trasama izvođenja. Izvođač je prije izvedbe spojeva i priključaka dužan sa investitorom i korisnikom prostora definirati točne pozicije pojedinih uređaja i opreme na koje se instalacija dovoda i odvoda spajaju.
Pomoćni građevinski radovi na postavi instalacije nisu posebno iskazani, te trebaju biti ukalkulirani u cijeni pojedine stavke i neće se posebno priznavati. Takođe je potrebno u jedinične cijene stavki postave instalacija ukalkulirati i sav potreban spojni, ovjesni, brtveni i izolacijski materijal (čak i ako stavkom nije eksplicitno navedeno) potreban za postavu instalacija i dovođenja iste u funkciju te izrada eventualnih prodora i naknadno brtvljenje otvora oko cijevi. Eventualno potrebno ispumpavanje atmosferskih i podzemnih voda koje bi se pojavile tijekom građevinskih radova, također trebaju biti ukalkulirani u cijeni svake stavke. Prije naručivanja sanitarnih predmeta i pribora izvođač je dužan konzultirati s investitorom vezano za odabir. Sva oprema i uređaji koji se ugrađuju moraju imati potrebne ateste i odgovarati proračunskim specifikacijama danim tehničkim rješenjem. Stavke dobave i ugradnje svih uređaja i opreme koji se ugrađuju podrazumijevaju kompletnu izvedbu svih potrebnih radova na montaži elementa sa izvedbom potrebnih priključaka do dovođenja uređaja ili opreme u funkciju. Po izradi instalacija (ili pojedinih dionica instalacija) i ugradnji opreme i uređaja potrebno je iste ispitati na funkcionalnost te ukloniti eventualne nedostatke, a sve je potrebno ukalkulirati u jediničnu cijenu stavke.
B. | HIDROINSTALACIJE - Građevinski radovi
I. | ZEMLJANI RADOVI
1 | Strojno - ručni iskop kanalskog rova bez obzira na kategoriju zemljišta za polaganje cijevi, sa planiranjem dna rova s točnošću ±2 cm. Stavkom je predviđeno i rezanje, razbijanje, iskop i deponiranje betona na za to predviđeni deponij. Beton se uklanja sa javnih površina za izrade priključaka na postojeću infrastrukturu. Iskopani materijal odmah odvoziti na deponiju radi nesmetanog rada na gradilištu. Strojno-ručni iskop bez obzira na kategoriju zemljišta za izvedbu slivne rešetke i okna vrtnog hidranta. Proširenje iskopa 50 cm oko okana i slivne rešetke sa svake strane također je obuhvaćeno ovom stavkom. Dno proširenja isplanirati s točnošću ±1cm. Stavka uključuje i strojno zbijanje dna rova projektiranog kanala do potrebne zbijenosti od 10MN/m Stranice rova osigurati podgrađivanjem od obrušavanja ukoliko je to potrebno. Stavka uklučuje i rezanje postojeće betonske podloge. Sve troškove zbog eventualnih oštećenja nastalih uslijed neprimjenjene zaštite i nestručnog rada snositi će izvoditelj radova. Jediničnom cijenom obuhvatiti sav potreban rad, materijal i alat. Obračun je po m3 iskopanog materijala.
| iskop za cijevi dovoda sanitarne i hidrantske vode | m3 | 6 |  | 0
| iskop za cijevi odvodnje sanitarne kanalizacije | m3 | 1 |  | 0
| iskop za vanjski vrtni hidrant | m3 | 3 |  | 0
| iskop za slivnu rešetku | m3 | 20 |  | 0
2. | Strojno - ručni iskop kanala u podnoj ploči za polaganje cijevi. Stavkom je predviđeno i rezanje podne ploče od betona d=20 cm, razbijanje, iskop i deponiranje iskopanog materijala na za to predviđeni deponij. Iskopani materijal odmah odvoziti na deponiju radi nesmetanog rada na gradilištu. Dno proširenja isplanirati s točnošću ±1cm. Stavka uključuje i strojno zbijanje dna rova projektiranog kanala do potrebne zbijenosti. Stranice rova osigurati podgrađivanjem od obrušavanja ukoliko je to potrebno. Sve troškove zbog eventualnih oštećenja nastalih uslijed neprimjenjene zaštite i nestručnog rada snositi će izvoditelj radova. Jediničnom cijenom obuhvatiti sav potreban rad, materijal i alat. Obračun je po m3 iskopanog materijala.
| iskop za cijevi sanitarne kanalizacije širine 50 cm | m3 | 16.5 |  | 0
| iskop za cijev hidrantske vode i hidroinstalacije širine 30 cm | m3 | 14 |  | 0
6. | Dobava i razastiranje pijeska granulacije 0-4 mm u rov, ispod, oko i iznad cijevi sanitarne kanalizacije, vodovoda. Posteljica se radi u debljini od 10 cm ispod cijevi te 10 cm iznad tjemena cijevi. Obračun po m3. | m3 | 9.9 |  | 0
7. | Dobava i razastiranje pijeska granulacije 0-4 mm u rov, ispod, oko i iznad cijevi hidroinstalacija i cijevi hidranskog voda. Posteljica se radi u debljini od 5 cm ispod cijevi te 5 cm iznad tjemena cijevi. Obračun po m3. | m3 | 4.5 |  | 0
8. | Zatrpavanje oko okna vrtnog hidranta i slivne rešetke i cijevi za priključak hidranskog vodovoda, priključka za vodu i sanitarnu kalizaciju. Zatrpavanje vršiti sitnijim probranim materijalom iz iskopa, sa nabijanjem do potrebne zbijenosti u slojevima. Obračun po m3. | m3 | 18 |  | 0
9. | Utovar i odvoz preostalog materijala na za to predviđeni deponij koji osigurava izvođač, bez obzira na udaljenost. U cijenu je uključen eventualni trošak deponiranja. Obračun po m3 materijala u sraslom stanju. | m3 | 42.5 |  | 0
I. | ZEMLJANI RADOVI UKUPNO eur |  |  |  | 0
II. | BETONSKI I ARMIRANO BETONSKI RADOVI
1. | Betoniranje podne ploče i zidova vrtnog hidranta okna vodonepropusnim betonom C 25/30 s najmanje 350 kg cementa po m3, sa dodatkom sredstva za povećanje vodonepropusnosti. Dimenzije svijetlog otvora okna 50x50cm i dubine 50 cm. Beton ugrađivati pomoću pervibratora. Posebnu pažnju obratiti pri betoniranju oko cijevi, kako bi se postigla vodonepropusnost spoja (vibriranje). Žbukanje svih unutarnjih površina zidova vodonepropusnim cemetnim mortom debljine 2.0 cm, omjera 1:2. Dobava, doprema i ugradnja lijevanoželjeznog poklopca, veličine 600/600 nosivosti D400. U jediničnu cijenu okna uključena je i dobava, doprema, sječenje te ugradnja armature Q335 obostrano te svi potrebni materijali, radovi, pomoćna sredstva i transporti za kompletnu izvedbu stavke. - dvostrana oplata - dobava, doprema i ugradnja poklopca od nodularnog Ijeva Obračun po komadu izvedenog okna, komplet u funkciji.
Poklopac mora zadovoljavati Hrvatske norme i klasu D400 prema europskoj normi EN124
| - beton | m3 | 0.5 |  | 0
| - poklopci | kom | 1 |  | 0
2 | Betoniranje betonske podne ploče d=20 cm, na dijelu gdje se postavljaju hidroinstalacije betonom C25/30 komplet sa dobavom i ugradnjom PVC vlakana. Stavka obuhvaća sav potreban rad, alat i materijal za kompletno dovršenje stavke. Obračun po m3 betona. | m3 | 30 | 0 | 0
2. | Betoniranje linijske rešetke dimenzija prema projektu betonom C25/30 sa potrebnom oplatom. Unutrašnja strana izvodi se sa glatkom - blažuj oplatom. Na dnu se izvodi kineta obrađena cementnim mortom do tzv. crnog sjaja. U cijenu je uključeno betoniranje stijenke oko cijevi nakon montaže, žbukanje unutarnje strane cementnim mortom. Debljina stijenke je 20 cm. Kanal izvesti u adu od 1 %. Stvaka obuhvaća dobavu i izradu oplate te sav potreban rad, alat i materijla za kompletnu izvedbu stavke. Dobava, doprema i ugradnja standardne lijevanoželjezne rešetke za linijsku rešetku, veličine 500/500 nosivosti D400. U cijenu uključiti dobavu i montažu potrebne oplate. Obračun po m3 betona. |  |  |  | 0
| - beton | m3 | 7 |  | 0
| - lijevanoželjezne rešetke | kom | 30 |  | 0
3. | Izvedba prodora krozna temeljni zid te nakon polaganja cjevovoda kanalizacije i vodovoda vodonepropusno zatvaranje međuprostora između cijevi. Zatvaranje izvesti plastoelastičnim vodonepropusnim kitom i vodonepropusnim betonom C20/25. Obračun po prodoru. | kom | 4 |  | 0
4. | Razne građevinske pripomoći koje nisu obuhvaćene stavkama troškovnika, a neoophodno ih je izvesti.Obračun prema stvarno utrošenom vremenu i materijalu i odobrenju nadzornog inženjera. Obračun paušalno. | pau | 1 |  | 0
II. | BETONSKI I ARMIRANO BETONSKI RADOVI UKUPNO eur |  |  |  | 0
III. | ARMIRAČKI RADOVI
1. | Dobava, transport, ravnanje savijanje, sječenje, prijenos te postava betonskog željeza za okno vrtnog hidranta i linijsku slivnu rešetku. Jedinična cijena stavke uključuje sve potrebne radove, materijal, pomoćna sredstva i transport za kompletnu izvedbu stavke (OTU 7-01.5). Obračun po kg ugrađene armature.
| - B500B (šipkasta armatura) | kg | 550 |  | 0
| - B500B (mrežasta armatura) | kg | 300 |  | 0
III. | ARMIRAČKI RADOVI UKUPNO eur |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA HIDROINSTALACIJE - građevinski radovi
I. | ZEMLJANI RADOVI |  |  |  | 0
II. | BETONSKI I ARMIRANO BETONSKI RADOVI |  |  |  | 0
III. | ARMIRAČKI RADOVI |  |  |  | 0
B. | HIDROINSTALACIJE - građevinski radovi eur |  |  |  | 0
C. | VODOVODNA INSTALACIJA I KANALIZACIJA
I. | INSTALACIJA DOVODA HLADNE I TOPLE VODE
1. | Izrada instalacije razvoda hladne i tople vode sa polipropilenskim cijevima (PPR),kompletno sa svim ventilima, spojnim materijalom i izolacijom. Cijevi se Fe skobama pričvršćuju u kanale. U stavku je uključena izrada kanala po podovima i zidovima, sav priručni materijal te sav rad i alat potrebni za kompletnu izvedbu stavke. Po izvedenom ispitivanju instalacije kanali se mogu zazidati. Obračun po m'.
| - cijevi PPR fi 40x6,7, PN20 / SDR 6 | m' | 68 |  | 0
| - cijevi PPR fi 32x5,4, PN20 / SDR 6 | m' | 49 |  | 0
| - cijevi PPR fi 25x4,2, PN20 / SDR 6 | m' | 140 |  | 0
| - cijevi PPR fi 20x3,4, PN20 / SDR 6 | m' | 50 |  | 0
4. | Izrada otvora u zidu za smještaj glavnih slobodnoprotočnih (zapornih) ventila na ulazu u svaki sanitarni čvor odnosno prostor sa predviđenim razvodom vode, sa nepropusnim zatvaranjem procjepa nakon ugradnje ventila. Stavka predviđa i dobavu, dopremu i ugradnju kromiranih vratašca 30x30 cm. Stavka obuhvaća sav potreban rad, alat i materijal za kompletnu izvedbu stavke. Obračun po komadu izvedenog otvora komplet u funkciji. | kom | 1 |  | 0
5. | Obavljanje tlačne probe kompletnog cjevovoda te dobava atesta o izvršenoj tlačnoj probi. Obračun paušalno. | pau | 1 |  | 0
6. | Ispiranje i dezinfekcija cjevovoda nakon uspješno obavljene tlačne probe te dobava atesta o bakteriološkoj analizi vode. Obračun paušalno. | pau | 1 |  | 0
I. | INSTALACIJA DOVODA HLADNE I TOPLE VODE UKUPNO eur |  |  |  | 0
II. | INSTALACIJA ODVODA VODE
1. | Dobava i postava kanalizacijskih cijevi iz tvrdog PVC-a, kompletno sa standardnim brtvama i fazonskim komadima. Stavka obuhvaća izvedbu prodora kroz AB podnu ploču i brtvljenje otvora nakon izvedbe spoja te sav potreban alat, rad i materijal za kompletnu izvedbu stavke. Obračun po m'.
| DN 50 | m' | 55 |  | 0
| DN 75 | m' | 30 |  | 0
| DN 110 | m' | 25 |  | 0
2. | Dobava i montaža fazonskih komada iz tvrdog PVC-a bez obzira na tip, kompletno sa standardnim brtvama. Stavka obuhvaća sav potreban alat, rad i materijal za kompletnu izvedbu stavke. Obračun po m'.
| DN 50 | kom | 70 |  | 0
| DN 75 | kom | 15 |  | 0
| DN 110 | kom | 10 |  | 0
3. | Dobava,doprema i postavljanje sa spajanjem podnih kupaonskih slivnika, iz polimera, sa horizontalnim izljevom DN50 i bočnim uljevom DN50, sa spojnim okvirom/rubom, visine donjeg dijela 82 mm, sa izvadivim zaporom za miris, visine vodenog stupca u zaporu (sifonu) 30 mm prema HRN EN 1253, sa zaštitnim poklopcem za vrijeme ugradnje, protok 0,8 l/s, Stavka obuhvaća sav potreban alat, rad i materijal za kompletnu izvedbu stavke. Obračun po komadu. | kom | 1 |  | 0
4. | Ispitivanje sanitarne kanalizacije na protočnost i vodonepropusnost te dobava atesta. Obračun paušalno. | pau | 1 |  | 0
II. | INSTALACIJA ODVODA VODE UKUPNO eur |  |  |  | 0
III. | SANITARNI UREDAJI I PRIBOR
1. | Dobava, doprema i montaža umivaonika iz prvoklasne bijele keramike sa rupom za priključak stojeće mješalice; za montažu na konzole, opremljenog poniklanim sifonom, sa čepom, lančićem i svim sitnim priborom za pričvršćenje i brtvljenje.Veličina i tip umivaonika po izboru investitora. Stavka obuhvaća sav potreban rad, alat i materijal za kompletnu izvedbu stavke. Obračun po komadu umivaonika u funkciji. | kom | 11 |  | 0
2. | Dobava, doprema i montaža viseće WC školjke od sanitarnog porculana I. klase, bijele boje, tip po izboru investitora za montažu na konzole, komplet funkcionalna izvedba sa daskom za sjedenje s poklopcem iz tvrde plastike i priborom za brtvljenje i pričvršćenje. Stavka obuhvaća sav potreban rad, alat i materijal za kompletnu izvedbu stavke. Obračun po komadu wc školjke u funkciji. | kom | 3 |  | 0
3. | Dobava, doprema i montaža podžbuknog WC vodokotlića za viseći WC predviđen za suhu ugradnju, s elektrostatski lakiranim okvirom od čelika, sa 2-količine ispiranja (3 ili 6 litara), s kutnim ventilom, prethodno montiranim priključkom vode ½“, priključnim koljenom za WC DN 90 sa dubinskom regulacijom, ekscentričnim prijelaznim komadom DN 90/100, priključnom garniturom za WC, pričvrsnim materijalom za element (pričvršćenje na pod) i WC, samovrtnim vijcima za pričvršćenje na montažni zid i dvokoličinskom tipkom za ispiranje u kompletu, kao proizvod geberit duofix ili jednakovrijedan. Stavka obuhvaća sav potreban rad, alat i materijal za kompletnu izvedbu stavke. Obračun po komadu vodokotlića u funkciji. | kom | 3 |  | 0
4. | Dobava, doprema i montaža pisoara iz prvoklasne bijele keramike prema izboru investitora. Stavka uključuje i ispirnu cijev, te odvodnu cijev sa sifonom DN50 mm. Stavka obuhvaća sav potreban rad, alat i materijal za kompletnu izvedbu stavke. Obračun po komadu pisoara u funkciji. | kom | 2 |  | 0
5. | Dobava,doprema i montaža PVC tuš kade prema izboru investitora sa priborom za pričvršćenje, odvodnim sifonom, preljevom, baterijom-mješalicom za hladnu i toplu vodu i pomičnim tušem. Dimenzije kade 90x90 cm. Stavka obuhvaća sav potreban rad, alat i materijal za kompletnu izvedbu stavke. Obračun po komadu tuša u funkciji. | kom | 3
6. | Dobava, doprema i montaža montažnog sklopa od plemenitog čelika za ispiranje pisoara sa: upravljačkom infracrvenom elektronikom, pokrovnom pločom, magnetskim ventilom i pričvrsnim materijalom. Stavka obuhvaća sav potreban rad, alat i materijal za kompletnu izvedbu stavke. Obračun po komadu sklopa u funkciji. | kom | 2 |  | 0
7. | Dobava, doprema i montaža stojeće jednoručne mješalice za umivaonik 1/2", sa priključnom opremom i kutnim ventilima. Tip mješalice po izboru investitora. Stavka obuhvaća sav potreban rad, alat i materijal za kompletnu izvedbu stavke. Obračun po komadu mješalice u funkciji. | kom | 11 |  | 0
8. | Dobava, doprema i montaža stojeće jednoručne mješalice za sudoper 1/2", sa priključnom opremom i kutnim ventilima. Tip mješalice po izboru investitora. Stavka obuhvaća sav potreban rad, alat i materijal za kompletnu izvedbu stavke. Obračun po komadu mješalice u funkciji. | kom | 1 |  | 0
9. | Dobava, doprema i montaža pribora uz sanitarne uređaje (držač wc papira i četka za wc školjku) prema izboru investitora. Stavka obuhvaća sav potreban rad, alat i materijal za kompletnu izvedbu stavke. Obračun po kompletu ugrađene opreme u funkciji. | kom | 3 |  | 0
11. | Dobava, doprema i montaža pribora uz umivaonike (držač ručnika, držač sapuna, ogledalo, polica i ormarić) prema izboru investitora. Stavka obuhvaća sav potreban rad, alat i materijal za kompletnu izvedbu stavke. Obračun po kompletu ugrađene opreme u funkciji. | kom | 9 |  | 0
.
12. | Dobava i ugradnja bojlera za toplu vodu. Stavka obuhvaća sav potreban rad, alat i materijal za kompletnu izvedbu stavke. Obračun po komadu ugrađenog bojlera u fonkciji.
| - bojler 50l | kom | 2 |  | 0
13. | Dobava,doprema i ugradnja kutnih i podžbuknih ventila sa filterom i rozetom. Ventili se ugrađuju uz svako izljevno mjesto te glavni zaporni ventili na ulazu u svaki sanitarni čvor odnosno prostoriju sa predviđenim razvodom vode. Stavka obuhvaća sav potreban rad, alat i materijal za kompletnu izvedbu stavke. Obračun po komadu ventila u funkciji.
| - ventil 1/2'' | kom | 34 |  | 0
| - ventil 3/4'' | kom | 1 |  | 0
13. | Dobava,doprema i ugradnja hidrantskog ventila sa ispustom. Ventil se ugrađuje u hidransko okno ispred gumarske radione. Stavka obuhvaća sav potreban rad, alat i materijal za kompletnu izvedbu stavke. Obračun po komadu ventila u funkciji.
| - ventil 1/2'' | kom | 1 |  | 0
III. | SANITARNI UREDAJI I PRIBOR UKUPNO eur |  |  |  | 0
IV. | INSTALACIJA PROTUPOŽARNOG VODOVODA
1 | Dobava, doprema i istovar na deponij gradilišta pocinčanih čeličnih vodovodnh cijevi prema normi 10217. Cijevi su dužine 6,0 metara kompletno sa svim potrebnim izolacijskim, spojnim, pričvrsnim i ovjesnim materijalom. Stavka uključuje i sve lučne i fazonske komade te sav potreban alat za montažu, rad i materijal za kompletnu izvedbu stavke. Obračun po m' cijevi.
• | fi 65 mm | m' | 50 |  | 0
2 | Dobava, doprema i ugradnja hidrantskih ormarića dimenzija 500x500x140 mm sa standardnom pripadajućom opremom (tlačna cijev fi52 x 20m sa spojnicama, ventil kutni Ms 2“ sa stabilnom spojnicom fi52, mlaznica fi52 sa zasunom). Ormarići lakirani u RAL9010 odnosno staklena fasada s prozirnim pleksistaklom. Stavka obuhvaća sav potreban rad, alat i materijal za kompletnu izvedbu stavke. Obračun po komadu. | kom | 2 |  | 0
3 | Raznašanje cijevi i fazonskih komada unutar objekta te odlaganje istih na mjestu ugradnje. Obračun po komadu odnosno metru.
• | Cijevi i fazonski komadi | m' | 50 |  | 0
• | Ormarići | kom | 3 |  | 0
4 | Spajanje pocinčanih čeličnih cijevi i svih fazonskih komada navojem i spojnicom. Stavka obuhvaća sav potreban spojni, pričvrsni i ovjesni materijal te sav potreban rad, alat i materijal za kompletnu izvedbu stavke. Obračun po metru'.
• | fi 65 mm | m' | 50 |  | 0
5 | Obavljanje tlačne probe cjevovoda na 1,3 x maksimalni radni tlak, sve kompletno s vodovodnim priključcima. Tlačno ispitivanje vrši se svakih max. 300 m, a prema tome treba predvidjeti i izradu betonskih blokova, kao i njihovo uklanjanje po svakoj ispitnoj dionici cjevovoda. Tlačna proba izvodi se sa montiranim hidrantima, ogrlicama i dijelom kućnog priključka do ventila te otvorenim hidrantskim zasunima. Tlačnu probu izvesti prema važećim tehničkim propisima i uputstvima proizvođača cijevi. Uključena je i dobava potrebne vode i za višekratna ispitivanja. Jediničnom cijenom obuhvatiti i dobavu vode za sva ispitivanja. Obračun po m'.
• | fi 65 mm | m1 | 50 |  | 0
IV. | INSTALACIJA PROTUPOŽARNOG VODOVODA UKUPNO Kn |  |  |  | 0
C. | REKAPITULACIJA VODOVODNA INSTALACIJA I KANALIZACIJA
I. | INSTALACIJA DOVODA HLADNE I TOPLE VODE |  |  |  | 0
II. | INSTALACIJA ODVODA VODE |  |  |  | 0
III. | SANITARNI UREDAJI I PRIBOR |  |  |  | 0
IV. | INSTALACIJA PROTUPOŽARNOG VODOVODA |  |  |  | 0
C. | VODOVODNA INSTALACIJA I KANALIZACIJA Kn |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA SVEUKUPNO - PROJEKT HIDROINSTALACIJA
B. | HIDROINSTALACIJE - GRAĐEVINSKI RADOVI |  |  |  | 0
C. | VODOVODNA INSTALACIJA I KANALIZACIJA |  |  |  | 0
B+C | UKUPNO HIDROINSTALACIJE eur |  |  |  | 0
| PDV 25% |  |  |  | 0
| SVEUKUPNO S PDV-om |  |  |  | 0

## D. Strojarske instalacije
D. | STROJARSKE INSTALACIJE
| OPĆE NAPOMENE UZ SPECIFIKACIJE STROJARSKIH INSTALACIJA |  |  | 0
| Ova specifikacija je izrađena kao dio glavnog projekta i služi isključivo u svrhu procjene investicije, te se po istoj ne može ugovarati gradnja ili nabavljati oprema termotehničkih sustava. Ukoliko se po ovoj specifikaciji traže ponude, ponuditelj je dužan uz suglasnost projektanta provesti kontrolu svih stavki. U jediničnim cijenama svih navedenih stavki specifikacija, prilikom izrade ponude (nuđenje izvedbe instalacija) moraju biti sadržani i obuhvaćeni ukupni troškovi opreme i uređaja, ukupni troškovi materijala i rada za potpuno dovršenje cjelokupnog posla uključujući: |  |  | 0
| - sve potrebne prateće građevinske i (sva “štemanja”, prodori za cjevnu instalaciju, instalaciju klimatizacije, uključivo s završnom građevinskom obradom i sl.) elektroinstalaterske radove (spajanje uređaja na izvedene elektroinstalacije i sl.), |  |  | 0
| - izradu potrebne prateće radioničke dokumentacije, |  |  | 0
| - prateća ispitivanja (tlačne, funkcionalne probe i sl.) s izradom pismenog izvješća, |  |  | 0
| - puštanje u probni pogon, |  |  | 0
| - podešavanje radnih parametara, |  |  | 0
| - puštanje u funkcijski-trajni rad, |  |  | 0
| - izradu primopredajne dokumentacije, |  |  | 0
| - izradu projekta izvedenog stanja, |  |  | 0
| kao i ostale radove koji nisu posebno iskazani specifikacijama, a potrebni su za potpunu i urednu izvedbu projektiranih instalacija, njihovu funkcionalnost, pogonsku gotovost i primopredaju korisniku kao npr. uputstva za rukovanje i održavanje, izradu natpisnih pločica i oznaka, pribavljanje potrebne dokumentacije za uporabnu dozvolu i sl. Ponuditelji su obvezni prije podnošenja ponude temeljito pregledati građevinu i projektnu dokumentaciju, te procjeniti relevantne činjenice koje utječu na cijenu, kvalitetu i rok završetka radova, budući se naknadni prigovori i zahtjevi za povećanje cijene radi nepoznavanja ili nedovoljnog poznavanja građevine i projektne dokumentacije neće razmatrati. Prateća čišćenja prostora tijekom izvedbe radova, kao i obuka osoblja korisnika u rukovanju instalacijom do konačne - službene primopredaje investitoru odnosno krajnjem korisniku, moraju biti uključena u ponudbenu cijenu. U troškovima opreme i uređaja, podrazumijeva se njihova nabavna cijena (uključivo s carinom i porezima), transpotrni troškovi, svi potrebni prijenosi, utovari i istovari, uskladištenje i čuvanje, sve fco. montirano, prema projektnoj dokumentaciji, odnosno u skladu s predmetnim općim napomenama. U troškovima materijala, podrazumijeva se nabavna cijena kako primarnog, tako i kompletnog pomočnog spojnog - potrošnog materijala, uključivo sa svim potrebnim prijenosima, utovarima i istovarima, uskladištenjem i čuvanjem. Za sve izvedene radove, ugrađene materijale i opremu, potrebno je u skladu s propisima ishodovati dokaze o kakvoći (atestna dokumentacija i sl.), koji se bez posebne naknade daju na uvid nadzornom inženjeru, a prilikom primopredaje građevine uručuju investitoru, odnosno krajnjem korisniku. |  |  | 0
| U ponudbenim cjenama mora biti obuhvaćen sav rad, glavni i pomoćni, kao i prateći građevinski radovi na izvedbi prodora te završne obrade istih, uporaba lakih pokretnih skela, sva potrebna podupiranja, sav unutrašnji transport te potrebna zaštita izvedenih radova. |  |  | 0
| U jediničnim cijenama mora biti sadržani: |  |  | 0
| - potreban “faktor” za pokriće radne snage, |  |  | 0
| - potreban “faktor” za pokriće organizacije gradilišta, |  |  | 0
| - potreban “faktor” za pokriće režije, |  |  | 0
| - svi ostali troškovi koji se uobičajeno pokrivaju kroz “faktor”. |  |  | 0
| Prije početka izvedbe izvoditelj radova dužan je u skladu s važečim propisima osigurati gradilište. Za eventualne štete uzrokovane neodgovornim ili nestručnim radom odgovara izvoditelj radova, te ih je obvezan nadoknaditi investitoru. |  |  | 0
| Pri izvedbi instalacije obavezno je poštivati: |  |  | 0
| - HRN norme, |  |  | 0
| - EN norme, |  |  | 0
Tehničko rješenje se isključivo odnosi na materijale, opremu I uređaje definirane projekotm te se iste ne može mjenjati bez suglasnosti projektanta. Ukoliko ostali sudionici u gradnji izvrše izmjenu i montažu opreme koja nije opisana ovim projekom projektant ne snosi nikakvu odgovornost za funkcionalnsot iste.
1. | SUSTAV DIZALICE TOPLINE ZA ZRAČNO GRIJANJE I PRIPREMU PTV -
1.1. | Visokotemperaturna dizalica topline sa zrakom hlađenim kondenzatorom predviđena za vanjsku ugradnju, s visokom učinkovitosti. Jedinica je predviđena samo za grijanje i pripremu PTV-a pri vanjskim temperaturama od -20°C do 40°C, opremljena s jednim hermetički scroll kompresorom, flow switchem, aksijalnim Flying Bird ventilatorima, te pločastim izmjenjivačem topline. Elektro ormar treba biti u klasi IP 54 ugrađen na uređaju sa svim elementima i ožičenjem potrebnim za siguran i ispavan rad uređaja, mikroprocesorom za kontrolu i vođenje rada uređaja. Mikroprocesor mora osigurati potpuno automatski rad uređaja. Konstrukcija uređaja izvedena je od pocinčanih čeličnih profila koji su dodatno zaštićeni metodom praškastog premaza.
Uređaj je tvornički testiran i ispitan na projektiranim parametrima, te se ispravan isporučuje u jednom komadu.
Uređaj je u skladu sa ECODESIGN regulatorim (EU) N° 813/2013
SCOP 30/35°C = 3,62
SCOP 47/55°C = 3,16
Tehničke karakteristike:
Ogrijevni učinak : 73,7 [kW] kod tempeture vode u kondenzatoru 60/55 [°C] i temperature okoline -6`C
COP = 2,14
Napajanje : 380V - 3ph - 50Hz
Maksimalna radna struja: 76A
Startna struja: 227A
Broj kompreosra : 2
Broj nezavisnih rashladnih krugova : 1
Broj ventilatora: 2
Minimalno opterećenje stroja : 0-50-100 %
Radna tvar treba biti : R-407C
Količina radne tavri u rashladnom krugu: 26 kg (CO2 ekvivalent = 47,0 tona)
Nivo zvučne snage: 82,3 dB(A)
Masa stroja u radu : 1024 kg
Dimenzije DxŠxV : 2273 x 2122 x 1330 [mm]
Oprema koja treba biti sadržana u isporuci dizalice topline :
OPT 03A : Korozivna zaštita lamela izmjenjivača
OPT 15LS : Vrlo niska razina buke
OPT 149 : Bacnet over IP
OPT 265 : Victaulic spojnice sa navojnim priključkom
Uređaj treba tvornički biti isporučen prema gore navedenom te spreman za rad nakon hidrauličkog i električnog spajanja. Dodatne isporuke opreme i software-a nisu dopuštene, odnosno ako budu potrebne idu na teret isporučitelja.
| Proizvođač: Carrier, Tip : 61AF-105 ili jednakovrijedan |  |  | 0
| kompleta | 1 |  | 0
1.2. | Protočni spremnik vode volumena 2000 litara, stojeće izvedbe, namjenjen za unutarnju ugradnju. Spremnik je tvornički izoliran PUR pjenom debljine 60mm i ima parnu branu što ga čini pogodnim za temperaturni raspon vode od 5 / +99°C.
Max. radni tlak: 4bar
Dimenzije: Promjer = 1220; h = 2545mm
Volumen: 2000l
Vodeni priključci: 4x 3"
Ispust : 1x 3"
Odzraka: 1x 3"
Priključak za sondu : 1x 1/2"
| Proizvođač: Carrier, Tip : CFC-0-2000 ili jednakovrijedan |  |  | 0
| kompleta | 1 |  | 0
1.3. | Ionski omekšivač vode proizvod kao "PIREKO" tip OV-2-S s ručnim upravljanjem, s jednim ionskim filterom, kapaciteta 2-3 m3/h,
karakteristike filtera 400 m3°dH. Omekšivač se sastoji od ionskog filtera s posudom za sol, cjevovoda, armature, vodomjera te punjenja ionskom masom 100 litara (Lewatit S-
108 mono plus) i kvarcnim pijeskom. Dodatna oprema: indikator za ispitivanje ostatne tvrdoće omekšane vode.
| Proizvođač: PIREKO OV -2 S ili jednakovrijedan |  |  | 0
| kompleta | 1 |  | 0
1.4. | Okrugli, indirektno grijani spremnik tople vode "VIESSMANN" VITOCELL 100-W CVWB 300 lit, s ugrađenom toplinskom izolacijom od ekološki prihvatljivog materijala, bez freona. Cijevna spirala i spremnik su s vodene strane emajlirani. Magnezijska zaštitna anoda pruža dodatnu zaštitu od korozije. Ugrađen termometar. Tvornički predviđen recirkulacijski vod. Ventil za pražnjenje.
Visina sa izolacijom: 1734 mm
Promjer: ø 667 mm
Priključak za hladnu/toplu vodu: R 1
Priključak polaznog/povratnog voda: R 1¼
Priključci za cirkulaciju: R 3/4
Nazivni sadržaj: 300 l
Maks. pogonski tlak (topla voda): 10 bar
Maks. dopuštena temperatura tople vode: 95 °C
Maks. pogonski tlak (grijanje): 10 bar
Maks. Temp. polaznog voda vruće vode: 110 °C
Površina grijanja izmjenjivač: 3,0 m²
Vruća voda izmjenjivača topline: 22 l
| Proizvođač:"VIESSMANN" VITOCELL 100-W CVWB ili jednakovrijedan |  |  | 0
| kompleta | 1 |  | 0
1.5. | Spojni set za spajanje spremnika VITOCELL 100-W CVWB sa sustavom dilzalice topline. Set se isporučuje sa:
- Sigurnosnom grupom
- Osjetnikom za spremnik
- Sifonom
| kompleta | 1 |  | 0
1.6. | Frekventna pumpa za grijanje "MLAZNICE" proizvod kao "WILLO tip STRATOS MAXO 40/05-4
Frekventna pumpa za grijanje sa svom ostalom potrebnom opremom za montažu (ožićenje, regulacija, kompenzator vibracija, balansiranje i dr.), slijedećih karakteristika:
ṁ= 3,4m3/h
h= 1,2 m
| kompleta | 1 |  | 0
1.7. | Frekventna pumpa za grijanje "SONIGER" proizvod kao "WILLO tip STRATOS MAXO 40/05-4
Frekventna pumpa za grijanje sa svom ostalom potrebnom opremom za montažu (ožićenje, regulacija, kompenzator vibracija, balansiranje i dr.), slijedećih karakteristika:
ṁ= 3,8m3/h
h= 2,5 m
| kompleta | 1 |  | 0
1.8. | Frekventna pumpa za cirkulaciju potrošne tople vode proizvod kao "Grundfos" tip MAGNA 25-60 N
Frekventna pumpa za grijanje sa svom ostalom potrebnom opremom za montažu (ožićenje, regulacija, kompenzator vibracija, balansiranje i dr.), slijedećih karakteristika:
ṁ= 2,98 m3/h
h= 4 m
| kompleta | 1 |  | 0
1.9. | Razdjelnik i sabirnik Ø88,25 x 4 mm, L= 1,8 m (od čelične cijevi) sa tri izlaza/ulaza, međuspojem, mjestom za punjenje i pražnjenje sustava, izolacijom, čepovima i dr.
| kompleta | 1 |  | 0
1.10. | Troputni ventil "SIEMENS" tip VXF 40-12, DN 40, PN16, Kvs=12 m3/h, sa motorom SQX32...AC 230V/3 pozicije
| kompleta | 2 |  | 0
1.11. | Termostatski mješajući ventil za sanitarnu vodu 30-65°C VMIX-K 32 ZV
| kompleta | 1 |  | 0
1.12. | Ekspanzijska zatvorena membranska posuda kao proizvod "VARFLEX" - tip L 125, V= 46 lit, pri Hst= 10 - 15 mVs
| kompleta | 2 |  | 0
1.13. | Ekspanzijska zatvorena membranska posuda za PTV kao proizvod "VARFLEX" - tip M 25 V= 9 lit, pri Hst= 10 - 15 mVs
| kompleta | 1 |  | 0
1.14. | Sigurnosni ventil sa manometrom, oprugom, preljevom i dr., za PTV, R1", Pmax= 10 bar.
| kompleta | 3 |  | 0
1.15. | Dobava i montaža: Termometar 0-120 ºC.
| kompleta | 6 |  | 0
1.16. | Dobava i montaža: Manometar 0-6 bara sa manometarskom slavinom
| kompleta | 1 |  | 0
1.17. | Automatski odzračni sustav u toplinskoj stanici koji uključuje automatske odzračne radijatorske lončiće, odzračne lonce vel. 2 lit, preljev, kuglaste slavine DN10, kolektor za odvod u sustav kanalizacije i dr. Odzračni sustav se postavlja na najviše točke na štrangovima grijanja u toplinskoj stanici.
| kompleta | 10 |  | 0
1.18. | Dobava i ugradnja bakrenog cjevovoda. U cijenu uključen sav spojni, ovijesni i brtveni materijal. Obračun se vrši po ugrađenom metru izolacije.
76.1x2
| m | 40 |  | 0
54x2
| m | 50 |  | 0
42x1,5
| m | 60 |  | 0
35x1,5
| m | 180 |  | 0
28x1,5
| m | 160 |  | 0
1.19. | Dobava i ugradnja izolacije bakrenog cjevovoda. U cijenu uključen ljepilo, traka širine 5cm. Obračun se vrši po ugrađenom metru izolacije. Izolacija svih cjevovoda gotovom izolacijom kao proizvod “ARMAFLEX” tip AC 19 mm ili jednakovrijedan ______________, koeficijent paronepropusnosti m > 7000, u kompletu sa trakama za rubove, ljepilom i orginalni ovjesne obujmice sa eliminacijom toplinskog mosta. Debljina 13 mm
76.1x2
| m | 40 |  | 0
54x2
| m | 50 |  | 0
42x1,5
| m | 60 |  | 0
35x1,5
| m | 180 |  | 0
28x1,5
| m | 160 |  | 0
1.20. | Dobava i montaža lamelaste staklene vune od mineralnih vlakana za izolaciju svih ogrijevnih čeličnih cijevi uključivo razdjelnik i sabirnik i drugu opremu u toplinskoj stanici, te svih cijevi od vanjske dizalice topline do toplinske stanice širine 500 mm i debljine 50 mm.
| m2 | 65 |  | 0
1.21. | Dobava i montaža specijalnog ljepila za ljepljenje izolacijskog fleksibilnog materijala
| kompleta | 1 |  | 0
1.22. | Al zaštitna obloga za zaštitu izoliranih cijevi toplinske stanice, te spajanje i postavljanje iste.
| m2 | 65 |  | 0
1.23. | Hvatač nećistoče
DN 65
| kompleta | 1 |  | 0
1.24. | Nepovratni ventil
DN20
| kompleta | 1 |  | 0
DN32
| kompleta | 1 |  | 0
DN40
| kompleta | 1 |  | 0
DN50
| kompleta | 2 |  | 0
1.25. | Automatski odzračni ventil DN 40 (1½") za odzraku cjevovoda između dizalice topline i buffera.
| kompleta | 1 |  | 0
1.26. | Kuglasta slavina komplet sa spojnim materijalom
DN10
| kompleta | 4 |  | 0
DN20
| kompleta | 3 |  | 0
DN32
| kompleta | 10 |  | 0
DN40
| kompleta | 10 |  | 0
DN50
| kompleta | 6 |  | 0
1.27. | Hvatač nećistoče "HERZ" za PTV
DN32
| kompleta | 1 |  | 0
1.28. | Kuglasta slavina "HERZ", komplet sa spojnim materijalom za PTV
DN32
| kompleta | 1 |  | 0
1.29. | Nepovratni ventil "HERZ" za PTV
DN32
| kompleta | 1 |  | 0
1.30. | Automatski odzračni radijatorski lončić "FLANCO". U stavku uključeni odzračnici u strojarnici za najviše točke grijanja i hlađenja, te pripreme PTV, odzračni lonci vel. 2 lit, preljev, kuglasta slavina DN10 i dr..
| kompleta | 8 |  | 0
1.31. | Čišćenje i ličenje priključnih i usponskih vodova 2x temeljnom bojom i 1x lakom otpornim na toplinu u boji prema odredbi nadzornog inžinjera.
| m2 | 65 |  | 0
1.32. | Sitni montažni i potrošni materijal kao što su vijci, tipli, ovjesni i pričvrsni materijal (obujmice, konzole, nosači, stope, flahovi i sl.), materijal za autogeno varenje, fitinzi, koljena, spojni komadi, zaštitne trake, pričvrsni i ovjesni materijal, ljepljenje izolacije, brtveni materijal i ostali potrošni materijal. i dr. Obračun prema stvarnim količinama.
| kompleta | 1 |  | 0
1.33. | Stropni distributer zraka sa EC motorima ventilatora (0...10V). Namijenjen je za grijanje i hlađenje prostora velikih volumena. Uređaj ima 6 posebno dizajniranih mlaznica zraka koji omogućuju istrujavanje zraka u 360°. Mlaznice imaju promijenjiv kut istrujavanja (13° < ά < 53°) u odnosu na strop. Ovisno o kutu istrujavanja, jedinice mogu dobaciti mlaz do 8,5m visine. Predviđene za grijanje industrijskih hala, skladiša, sportskih dvorana ili zajedničkih prostora shopping centara.
Tehničke karakteristike uređaja:
- protok zraka: 443 / 1088 / 1785 / 2494 / 3251 m3/h
-Visina ugradnje: 5,0m
- povoršina prostora koji se tretira: 300m2
- Qgr: 12,5kW @ Tv = 45/35°C i Tz u prostoru = 18°C
- Brzina vrtnje ventilatora: 7,5V -> 2316m3/h
- Temperatura zraka nakon izmijenjivača: 34,0°C
- Pad tlaka u izmjenjivaču: 4,2kPa
- Razina zvučnog tlaka @5m od uređaja: max. 59dB(A)
Dimenzije:
- dužina: 750 mm
- širina: 710 mm
- visina: 636 mm
- težina 47 kg
- Napajanje: 0,29kW; 230V/1Ph+N/50Hz
- Max. potezna struja: 1,3A
Oprema koja se isporučuje uz uređaj:
- Kontrolni set za upravljanje jedinice (B-touch panel, 1x 3-putni ventil s pogonom (0...10V), osjetnik temperature prostora)
- 1x set za montažu jedinice
| Proizvod: Biddle, NOZ2 25-H6 - za prostor P1 ili jednakovrijedan |  |  | 0
| kompleta | 2 |  | 0
1.34. | Stropni distributer zraka sa EC motorima ventilatora (0...10V). Namijenjen je za grijanje i hlađenje prostora velikih volumena. Uređaj ima 6 posebno dizajniranih mlaznica zraka koji omogućuju istrujavanje zraka u 360°. Mlaznice imaju promijenjiv kut istrujavanja (13° < ά < 53°) u odnosu na strop. Ovisno o kutu istrujavanja, jedinice mogu dobaciti mlaz do 8,5m visine. Predviđene za grijanje industrijskih hala, skladiša, sportskih dvorana ili zajedničkih prostora shopping centara.
Tehničke karakteristike uređaja:
- protok zraka: 443 / 1088 / 1785 / 2494 / 3251 m3/h
-Visina ugradnje: 5,0m
- povoršina prostora koji se tretira: 300m2
- Qgr: 11,0kW @ Tv = 45/35°C i Tz u prostoru = 18°C
- Brzina vrtnje ventilatora: 6,8V -> 2057m3/h
- Temperatura zraka nakon izmijenjivača: 34,0°C
- Pad tlaka u izmjenjivaču: 4,2kPa
- Razina zvučnog tlaka @5m od uređaja: max. 59dB(A)
Dimenzije:
- dužina: 750 mm
- širina: 710 mm
- visina: 636 mm
- težina 47 kg
- Napajanje: 0,29kW; 230V/1Ph+N/50Hz
- Max. potezna struja: 1,3A
Oprema koja se isporučuje uz uređaj:
- Kontrolni set za upravljanje jedinice (B-touch panel, 1x 3-putni ventil s pogonom (0...10V), osjetnik temperature prostora)
- 1x set za montažu jedinice
| Proizvod: Biddle, NOZ2 25-H6 - za prostor P7 ili jednakovrijedan |  |  | 0
| kompleta | 1 |  | 0
1.35. | Vodeni grijač za grijanje većih prostora u izvedbi za montažu na zid, sa svim potrebnim montažnim materijalom i regulacijom. Kalorifer se sastoji od EC ventilatora, izmjenjivača topline, kučišta i sapnica koje je moguće pomicati vertikalno i horizontalno prema željenom smjeru ispuhivanja. Kućište je napravljeno od visoko otpornog EPP-a, a izmjenjivač Cu/Al. Tehničke karakteristike:
Qgr=6,91 kW za temp vode: 60/50°C i temperatura prostora 20°C (za srednju brzinu vrtnje ventilatora)
Protok zraka: 750/1200/1600 m3/h
Izlazna temperatura zraka: 37°C
Napajanje: 230 V - 1ph - 50 Hz
Max. snaga ventilatora: 127W, 0,59A
Protok vode: 0,6 m3/h
Pad tlaka: 11,19 kPa
Dimenzije: 456x570x332 (DxVxŠ)
Masa u radu: 11,2 kg
Zvučni tlak na 5m od uređaja: 30/41/47 dB(A)
Dodatna oprema:
- set za montažu (nosači)
- fleksibilni priključci za izmjenjivač
- tropuntni ventil s pogonom, on-off,220V
| Proizvod kao: Sonniger, Heater Condens ONE ili jednakovrijedan |  |  | 0
| kompleta | 8 |  | 0
1.36. | Stropni ventilator (destratifikator) za ravnomjernije raspršivanje toplog zraka, sa svim potrebnim montažnim materijalom i regulacijom. Destratifikator se sastoji od EC ventilatora, kučišta i sapnica koje je moguće pomicati vertikalno i horizontalno prema željenom smjeru ispuhivanja. Kućište je napravljeno od visoko otpornog EPP-a, a izmjenjivač Cu/Al. Tehničke karakteristike:
Max. protok zraka: 4800 m3/h
Napajanje: 230 V - 1ph - 50 Hz
Max. snaga ventilatora: 250W, 1,09A
Broj okretaja ventilatora: 1360 okr/min
Dimenzije: 601x680x375 (DxVxŠ)
Masa u radu: 10,2 kg
Zvučni tlak na 5m od uređaja: 37/46/55 dB(A)
Dodatna oprema:
- set za montažu (nosači)
| Proizvod kao: Proizvod kao: Sonniger, MIX 1 ili jednakovrijedan |  |  | 0
| kompleta | 4 |  | 0
1.37. | Modul za grupno vođenje do 10 kalorifera/destratifikatora preko jednog zidnog žičanog upravljača.
| Proizvod kao: Sonniger, Splitter MULTI 10 EC ili jednakovrijedan |  |  | 0
| kompleta | 5 |  | 0
1.38. | Zidni žičani upravljač LCD zaslonom. Uređaj ima mogućnost tjednog programa i upravljanja preko BMS ili Wifi-a.
Proi zvod kao: Sonniger, Panel Intelligent Wifi EC (RL309)
| kompleta | 1 |  | 0
1.39. | Prolazno regulacijsko-balansirajući ventil neosjetljiv na utjecaj promjene dinamičkog tlaka sustava sa funkcijom podešenja protoka od 20-100% max protoka, elektromotornim pogonom TWA-Q NC u isporuku uključiti navojne spojnice.
DANFOSS AB-QM DN 25 + TWA-Q NC 230V
| kompleta | 8 |  | 0
1.40. | Prolazno regulacijsko-balansirajući ventil neosjetljiv na utjecaj promjene dinamičkog tlaka sustava sa funkcijom podešenja protoka od 20-100% max protoka, elektromotornim pogonom TWA-Q NC u isporuku uključiti navojne spojnice.
DANFOSS AB-QM DN 32 + TWA-Q NC 230V
| kompleta | 3 |  | 0
1.41. | Čelični profili potrebni za montažu i ovjes opreme i materijala u kompletu sa antikorozivnom zaštitom, tiplima, vijcima.
| kg | 1000 |  | 0
1.42. | Protupožarno brtvljenje prodora instalacija grijanja protupožarnih zidova sa protupožarnim brtvenim sredstvom klase otpornosti na požar "R" atestiranim prema normi HRN DIN4102 dio 11.
Protupožarni kit PROMASEAL
| kompleta | 3 |  | 0
1.43. | Sitni potrošni i spojni materijal neophodan za ispravno izvođenje radova kao što su držači, konzole, obujmice, rozete, proturne cijevi, opšavi, tiple, vijci, i td.
| kompleta | 1 |  | 0
1.44. | Troškovi osiguranja i transporta, upotreba dizalice za podizanje strojarske opreme, uključivo privremena i okončana čišćenja prostora izvođenja radova s odvozom otpada na gradsku deponiju te povrat preostalog materijala s gradilišta.
| kompleta | 1 |  | 0
1.45. | Montaža do pune pogonske gotovosti uključivo balansiranje sistema, tlačne probe, pribava atesta te obuka poslužioca. Skela za montažu cijevi na visini 4.0 m.
| kompleta | 1 |  | 0
1.46. | Dobava i ugradnja prestrujnog ventila u sustavima grijanja / hlađenja na kraju dionice. U cijenu uključiti sav potreban materijal i rad do potpune funkcionalnosti.
DANFOSS AV DA DN25
| kompleta | 2 |  | 0
1.47. | Punjenje sustava hlađenja vodom, odzračivanje, hladna tlačna proba vodom tlaka 4 bara mjereno na najnižem mjestu instalacije, popravak eventualno propusnih mjesta, te izradu izvješća o izvršenoj tlačnoj probi
| kompleta | 1 |  | 0
1.48. | Balansiranje, podešavanje i puštanje u pogon sustava grijanja od strane ovlaštenog servisa proizvođača ugrađene opreme.
| kompleta | 1 |  | 0
1. | UKUPNO SUSTAV DIZALICE TOPLINE ZA ZRAČNO GRIJANJE I PRIPREMU PTV |  |  | 0
2 | INSTALACIJA KLIMATIZACIJE
2.1. | Kompaktna, zračno hlađena 1:1 inverterska dizalica topline, izrađena od materijala otpornih na vremenske uvjete s plastičnom rešetkom za izlaz zraka. Izdržljiva završna obrada izdržava ekstremne klimatske uvjete i atmosfersko onečišćenje. Vanjska jedinica je posebno dizajnirana i razvijena za Toshiba invertersku tehnologiju i R32 rashladno sredstvo. Visoki preventivni sigurnosni standardi korištenjem motora bez četkica, zatvorenih releja i kućišta vatrostalnog metala. Pretvarač omogućuje regulaciju brzine vrtnje rotacijskog kompresora istosmjerne struje do najmanjih raspona opterećenja. Ventil za promjenu smjera omogućuje korištenje vanjske jedinice kao dizalice topline i jedinice za hlađenje.
Čvrsti i nisko vibracijski uređaj zahtijeva samo malu površinu i može se instalirati na otvorenom, na vanjskom zidu na konzolama ili na balkonima. Priključci rashladnog sredstva se izrađuju preko zapornih ventila s priključkom za spajanje. Napajanje je standardno na vanjskoj jedinici, ali se može spojiti i na napajanje unutarnje jedinice. Uređaj se može jednostavno postaviti u način rada samo za grijanje ili samo za hlađenje preko kratkospojnika.
Učin hlađenja kW 2,00
Raspon učinka hlađenja (min. – maks.) kW 0,76 - 2,60
Potrošnja energije (min./nom./maks.) kW 0,22/0,53/0,83
Koeficijent energetske učinkovitosti EER W/W 3,77
Sezonski koeficijent energetske
učinkovitosti SEER 6,10
Razred energetske učinkovitosti A++
Radno područje za vanjsku temperaturu
(min. – maks.) °C -15/+46
Učin grijanja kW 2,50
Raspon učinka grijanja (min. – maks.) kW 0,92 - 3,30
Potrošnja energije (min./nom./maks.) kW 0,19/0,64/0,90
Koeficijent energetske učinkovitosti COP W/W 3,91
Sezonski koeficijent energetske
učinkovitosti SCOP 4,00
Razred energetske učinkovitosti A+
Radno područje za vanjsku temperaturu
(min. – maks.) °C -15/+24
Strujno napajanje V/Ph+N/Hz 220-240/1/50
Preporučeni osigurač A 10
UNUTARNJA JEDINICA RAS-B07J2KVG-E
Razina zvučnog tlaka
(niska/srednja/visoka) dB(A) 20/-/38
Razina zvučnog tlaka
(niska/srednja/visoka) dB(A) 20/-/38
Dimenzije (V x Š x D) mm 293 x 798 x 230
Težina kg 9
VANJSKA JEDINICA RAS-07J2AVG-E
Razina zvučnog tlaka
(niska/srednja/visoka) dB(A) 47
Razina zvučnog tlaka
(niska/srednja/visoka) dB(A) 49
Promjer cijevi plinske faze mm (col) 9,5 (3/8)
Promjer cijevi za tekućinu mm (col) 6,3 (¼)
Duljina cjevovoda (min.) m 2
Duljina cjevovoda, (maks.) m 15
Visinska razlika (maks.) m 12
Tip kompresora Rotary
Radna tvar R32
Količina punjenja radne tvari kg 0,40
Dimenzije (V x Š x D) mm 530 x 660 x 240
Težina kg 22
| kompleta | 3 |  | 0
2.2. | Dobava MULTI INVERTER rashladnog kondenzatorsko / kompresorskog sustava za hlađenje i grijanje, koji obvezatno mora imati automatski restart po prekidu i ponovnom uspostavljanju napajanja s mikroprocerskom regulacionom automatikom i elektronskim ekspanzijskim ventilom (dizalica topline) "Split" izvedbe, koja se sastoji od jedne unutarnje i jedne vanjske jedinice. Unutarnje jednice imaju mogućnost spajanja on/off kontakta koji omogućuje prekid rada ili pokretanje uređaja putem npr. prozorskog kontakta.
Učin hlađenja kW 5,20
Raspon učinka hlađenja (min. – maks.) kW 1,70 - 6,20
Potrošnja energije (min./nom./maks.) kW 1,34
Koeficijent energetske učinkovitosti EER W/W 3,88
Sezonski koeficijent energetske
učinkovitosti SEER 6,90
Razred energetske učinkovitosti A++
Radno područje za vanjsku temperaturu
(min. – maks.) °C -10/+46
Učin grijanja kW5,60
Radno područje za vanjsku temperaturu
(min. – maks.) °C -20/+24 -
Potrošnja energije (min./nom./maks.) kW 1,19
Koeficijent energetske učinkovitosti COP W/W 4,71
Sezonski koeficijent energetske
učinkovitosti SCOP 4,60
Razred energetske učinkovitosti A++
Raspon učinka grijanja (min. – maks.) kW 1,30 - 7,50
Strujno napajanje V/Ph+N/Hz 220-240/1/50
Preporučeni osigurač A 13
Razina zvučnog tlaka
(niska/srednja/visoka) dB(A) 47,0
Razina zvučnog tlaka
(niska/srednja/visoka) dB(A) 50,0
Duljina cjevovoda, (maks.) m 30
Duljina cjevovoda/unutarnja jedinica
(min.) m 2
Duljina cjevovoda/unutarnja jedinica
(maks.) m 20
Visinska razlika (maks.) m 10
Tip kompresora Twin-Rotary
Radna tvar R32
Količina punjenja radne tvari kg 1,02
Dimenzije (V x Š x D) mm 630 x 800 x 300
Težina kg 45
| kompleta | 1 |  | 0
2.3. | Dobava DC INVERTER rashladnog kondenzatorsko / kompresorskog sustava za hlađenje i grijanje, koji obvezatno mora imati automatski restart po prekidu i ponovnom uspostavljanju napajanja s mikroprocerskom regulacionom automatikom i elektronskim ekspanzijskim ventilom (dizalica topline) "Split" izvedbe, koja se sastoji od jedne unutarnje i jedne vanjske jedinice.
Učin hlađenja kW 2,50
Učin grijanja kW 3,20
Razina zvučnog tlaka hlađenje
(niska/srednja/visoka) dB(A) 21/-/39
Razina zvučnog tlaka grijanje
(niska/srednja/visoka) dB(A) 24/39
Dimenzije (V x Š x D) mm 293 x 798 x 230
Težina kg 9
Original ili jednakovrijedno:
TOSHIBA RAS-B10J2KVG-E
| kompleta | 1 |  | 0
2.4. | Dobava DC INVERTER rashladnog kondenzatorsko / kompresorskog sustava za hlađenje i grijanje, koji obvezatno mora imati automatski restart po prekidu i ponovnom uspostavljanju napajanja s mikroprocerskom regulacionom automatikom i elektronskim ekspanzijskim ventilom (dizalica topline) "Split" izvedbe, koja se sastoji od jedne unutarnje i jedne vanjske jedinice.
Učin hlađenja kW 2,00
Učin grijanja kW 2,50
Razina zvučnog tlaka hlađenje
(niska/srednja/visoka) dB(A) 20/38
Razina zvučnog tlaka grijanje
(niska/srednja/visoka) dB(A) 20/38
Dimenzije (V x Š x D) mm 293 x 798 x 230
Težina kg 9
Original ili jednakovrijedno:
TOSHIBA RAS-B07J2KVG-E
| kompleta | 1 |  | 0
2.5. | Bakrene cijevi za plinsku i tekuću fazu rashladnog medija (R32-ekološki) izrađene iz polutvrdih bakrenih cijevi u kompletu sa koljenima i fitinzima, predizolirane NEOPREN izolacijom otpornom na difuziju vodene pare, slijedećih domenzija:
fi 9.5
| m | 25 |  | 0
fi 6,4
| m | 25 |  | 0
2.6. | Vodovi kondenzata iz PVC cijevi koje se spajaju ljepljenjem u kompletu s fitinzima, koljenima, te izolacijom kao proizvod "Armstrong" tip Tubolit.
d20
| m | 15 |  | 0
d25
| m | 15 |  | 0
2.7. | Izrada spoja odvoda kondenzata nakućnu kanalizaciju preko sifona izvedenog od PVC koljena ili tipskog uzidnosg sifona proizvod kao HL138.
| kompleta | 4 |  | 0
2.8. | Čelični profili za ovjes i pridržavanje opreme i cijevi, iz čeličnih profila sve bojano antikorozivno.
| kg | 350 |  | 0
2.9. | Sitni potrošni materijal za montažu opreme, kao što su:tipli, vijci, obujmice, lem za spajanje cjevovoda, ovjesni i pričvrsni materijal.
| kompleta | 1 |  | 0
2.10. | Protupožarno brtvljenje na prolasku cijevi kroz granicu požarnog sektora (strop) protupožarnim kitom vatrootpornosti F90 kao proizvod "Promat" tip "Promaseal" ili odgovarajući.
Pakiranje 310 ml
| kompleta | 2 |  | 0
2.11. | Transport materijala i opreme na gradilište
| kompleta | 1 |  | 0
2.12. | Montaža do pune pogonske gotovosti, ožičavanje vanjske i unutarnje jedinice u kompletu sa dobavom i postavom elektro kabela, puštanje u pogon sustava uključivo provjeru nepropusnosti freonske instalacije, vakumiranje i dopunjavanje rashladnog sredstva od strane ovlaštenog servisa uz izdavanje potrebnih uputa za korištenje, atesta i garancija.
| kompleta | 1 |  | 0
2. | UKUPNO INSTALACIJA KLIMATIZACIJE |  |  | 0
3 | VENTILACIJA
3.1. | ODSIS ISPUŠNIH PLINOVA, 12 m (B4)
Odisini kanal AS 300, 12 m
ECOVENT VENTILATOR ODSISA VB 300
Protoka do 5500 m3/h, DN 200
Završna kapa kanala
Štucna DN 200
Vozna kolica AS 300, DN 100
Odsisno crijevo 180°C, DN 100, 5 m
Krovni nosač za AS 200 L= 150,
Usisini lijevk sa kliještima
Odsisna spiro cijev sa pripadajućim fazonskim komadima,
koljenima i potrebnim priključnim komadima za
spoj između ventilatora i vanjske protukišne rešetke
Protukišna rešetka DN 200 za izlaz na zid
U stavci obuhvaćeno spojni i priključni materijal, šelne, traka, zakovice, nosači…
Proizvođač: ECOVENT
| kompleta | 2 |  | 0
3.2. | Sitni montažni i potrošni materijal kao što su vijci, tipli, ovjesni i pričvrsni materijal (obujmice, konzole, nosači, stope, flahovi i sl.), materijal za autogeno varenje, ljepljenje izolacije i dr. Obračun prema stvarnim količinama.
| kompleta | 2 |  | 0
3.3. | Dobava i ugradnja zidnog odsisnog ventilatora za ventilaciju kompresorske stanice.
V=8000m3/h
Nel=2,4/4,4kW
U=400 V
Proizvođač: HELLIOS 400/2/2 AWD
| kompleta | 1 |  | 0
3.4. | OV2
Niskoprofilni radijalno-aksijalni linijski ventilator za ugradnju u okrugli kanal. Kompaktno kućište proizvedeno od pocinčanog čeličnog lima. Impeler i izlazni difuzor proizvedeni od brizgane plastike. Optimiziran dizajn impelera, vodilice i izlaznog difuzora služi za povećanje performansi i smanjenje razine buke. IP65 priključna kutija pričvršćena na kućište. Nosač za montažu, isporučen s ventilatorom, omogućuje montažu ventilatora u dva različita položaja i bilo kojoj orijentaciji. Gumene brtve na prirubnicama za poboljšanje nepropusnosti. Ventilator dolazi s EC motorom s vanjskim rotorom, termičkom zaštitom i antivibracijskim nosačem za smanjenje vibracija i razine buke. Brzina rada ventilatora 0 -100% podesiva preko potenciometra koji se nalazi u priključnoj kutiji ili preko vanjske kontrole tipa REB-ECOWATT (daljinski upravljač sa analognim ulazom upravljanje s vanjskim signalom od 0-10V). Radna temperatura od -20ºC do 40ºC. Proizvođač: S&P Tip: JETLINE-200 ECOWATT
| Protok: | 502 m3/h
| Statički tlak: | 202 Pa
| Dinamički tlak: | 11,9 Pa
| Ukupni tlak: | 214 Pa
| Ulazna snaga: | 0,068 kW
| Izlazna brzina: | 4,4 m/s
| Broj okretaja ventilatora: | 2226 rpm
| Dim. priključka: | 200 mm
| Veličina ventilatora: | 200 mm
| Masa: | 4,7 kg
| Napajanje: | 1-230V-50Hz
| Maks. struja: | 0,8 A
| IP zaštita: | IP44
| Izolacijski stupanj motora: | B
| Zvučna snaga na ulazu (LwA) | 67 dB(A)
| Zvučna tlak na ulazu (LpA@1.5m) | 53 dB(A)
| Zvučna snaga na izlazu (LwA) | 67 dB(A)
| Zvučna tlak na izlazu (LpA@1.5m) | 52 dB(A)
| Zvučna snaga na kućištu (LwA) | 49 dB(A)
| Zvučna tlak oko kućišta (LpA@1.5m) | 35 dB(A)
Uključivo s:
- regulatorom brzine REB-ECOWATT (0-10V)
- fleksibilnim spojevima (2 kom)
| kompleta | 1 |  | 0
3.5. | Čelična zaštitna protukišna žaluzina. Opremljena sa zaštitnom mrežicom, ugradnja u kompletu s ugradbenim okvirom. |  |  | 0
| Uzorak: FŽ+PŽ 785x600+UR KLIMAOPREMA |  |  | 0
| kompleta | 1 |  | 0
3.6. | Vanjska zrakostjesna žaluzina s regulacjonon klapnom
| Uzorak: WG JZ 800x500 TROX |  |  | 0
| kompleta | 24 |  | 0
3.7. | Dobava i ugradnja spiralnih ventilacijskih kanala. U cijenu uključen sav priključni, brtveni i ovjesni materijal, koljena, račve, redukcije. |  |  | 0
| Ø200 |  |  | 0
| m | 10 |  | 0
3.8. | Dobava I ugradnja ventilacijskih rešetki za montažu na okrugli kanal
| Uzorak tipTRS RS 225x125 proizvod TROX ili jednakovrijedan. |  |  | 0
| kompleta | 2 |  | 0
3.9. | Čelični profili za ovjes i pridržavanje opreme i kanala, iz čeličnih profila sve bojano antikorozivno. Napomena: Čelični podesti za smještaj klimakomora, ventilatora na krovu su predmet građevinskog troškovnika.
| kg | 150 |  | 0
3.10. | Građevinska pripomoć na ugradnji opreme (klimakomore i odsisni ventilatori) i ventilacijskih kanala. Napomena: stavka se izvodi odnosno obračunava samo u slučaju da prodori nisu ostavljeni u oplati prilikom betoniranja.
| kompleta | 1 |  | 0
3.11. | Montaža do pune pogonske gotovosti uključivo sva puštanja u pogon od strane ovlaštenih servisera. balansiranje sistema, tlačne probe, pribava atesta. Skela za montažu kanala na visini do 5m.
| kompleta | 1 |  | 0
3. | UKUPNO VENTILACIJA |  |  | 0
4 | KOMPRIMIRANI ZRAK
4.1. | Stacionarni, zvučno izoliran, KAESER Vijčani kompresor sa integriranim rashladnim sušačem, model ASK 28 T / 11 bar, (zračno hlađen, remeni prijenos), sa Sigma Profilom i Sigma Control 2 upravljanjem
-Sigma Control automatski nadzire i kontrolira kompresor, a baziran na robusnom, nadogradivom industrijskom računalu sa operativnim sistemom u realnom vremenu. Indikacija glavnih funkcija kompresora prikazana je putem LED dioda. -Alarmi pokreću sigurnosni protokol koji na siguran način zaustavlja uređaj. -Standardna sučelja su predviđena za povezivanje sa modemom, drugim kompresorom u modu vodeći-prateći, te povezivanjem sa računalnom mrežom. - Tro-kanalni vremenski sklop sa deset dnevnih i tjednih postavki - Ciklička izmjena vodeći-prateći kompresor - Izbor između načina upravljanja: Dual, Quadro, Vario - Ulazni signal za daljinski signal - Prihvat vanjskog alarma, npr. rashladni sušač - Prihvat vanjskog upozorenja, npr. Eco Drain - Dodatni bezpotencijalni kontakti programabilni od strane korisnika - Brojač servisnih intervala - Sučelje za povezivanje drugog kompresora i računalne mreže - Elektronski davač tlaka - Programabilni ulazi i izlazi za dodatne funkcije - 30 jezika uključivo Hrvatski– veliki tekstualni zaslon
| FAD prema ISO 1217, 2009 annex C, pri radnom pretlaku od 7,5 bar | 2.38 | m3/min
| Maksimalni radni pretlak | 11 | bar (g)
| Nominalna snaga pogonskog elektromotora | 15 | kW
| Stupanj djelovanja elektromotora | 91.9 | %
| Broj okretaja elektromotora | 2960 | min-1
| Mehanička zaštita pogonskog el. motora | IP | 55
| Radni napon, Frekvencija | 400 V, 3- | ph, 50Hz
| Način hlađenja | zračno
| Izlazna temperatura stlačenog zraka u odnosu na okolinu | 5 | °C
| Dimenzije izlaznog priključka komprimiranog zraka | G | 1 1/4"
| Količina rashladnog fluida | 11 | lit.
| Dimenzije kompresorske jedinice:(dužina x širina x visina) | 800x1460x1530 mm
| Buka po PN8NTC2.3 na 1m udaljenosti-slobodan prostor | 65 | dB(A)
| Težina | 580 | kg
| Maksimalni radni tlak sušača | 16 | bar (g)
| Pad tlaka rashladnog sušača | 0.2 | bar (g)
| Tlačna točka rosišta | 3 | °C
| Rashladno sredstvo | R | 513a
| kompleta | 1 |  | 0
4.2. | Vertikalni, pocinčani tlačni spremnik volumena 900 lit/11 bar s atestnom dokumentacijom, ulaznim/izlaznim priključcima zraka 2 x G1½ , 2 x G 2, ulaznim otvorom, umjerenim sigurnosnim ventilom i manometrom
| Volumen | 0.9 | m3
| Dozvoljeni radni nadtlak | 11 | bar (g)
| Radni medij | zrak
| Promjer | 800 | mm
| Visina | 2170 | mm
| Težina | 238 | kg
| kompleta | 1 |  | 0
4.3. | Uređaj za obradu kondenzata,model CF6 ; Isporučuje se spreman za rad te sa izjavom o sukladnosti prema europskim normama i direktivama, te uputama za rukovanje i održavanje na hrvatskom jeziku.
Uređaj je gravitacijski a sadrži predfilter i adsorpcijskifilter.
Sadrži usporedni uzorak čistoće obrađenog kondenzata.
Uređaj sadrži priključke za ulaz kondenzata te za ispust obrađenog
kondenzata u odvosdnju i ispust separiranog ulja.
| Volumen spremnika | 18.6 | lit
| Volumen uloška predfiltera | 4.7
| Volumen uloška adsorpcijskog filtera | 4.8 | lit
| Maksimalna dozvoljena temperatura kondenzata | 60 | °C
| Dimenzije ulaznog priključka kondenzata | 2x | G1/2"
| Dimenzija izlaznog priključka |  | DN10
| Dimenzije sušača:(dužina x širina x visina) | 387x254X595mm
| Težina | 5.8 | kg
| kompleta | 1 |  | 0
4.4. | Mikrofilter (predfilter s aktivnim ugljenom) "HERTZ" kapaciteta 1,0 m3/h.
| kompleta | 1 |  | 0
4.5. | Crijevo za zrak promjera Ø13 mm, L=1500 mm 1/2", P= 20 bar
| kompleta | 1 |  | 0
4.6. | Manometar Ø63, P= 0-16 bara, aksijalni umjereni
| kompleta | 1 |  | 0
4.7. | Sigurnosni ventil umjereni 3/8" CE
| kompleta | 1 |  | 0
4.8. | Spremnik otpadnog ulja V=25 lit
| kompleta | 1 |  | 0
4.9. | Gumeno crijevo za kondenzat promjera Ø10 mm, L=1000 mm ¾"
| kompleta | 1 |  | 0
4.10. | Jedreno platno vel. 260x370 mm L= 1000 mm za montažu na odsisni otvor otpadnog zraka kompresora
| kompleta | 1 |  | 0
4.11. | Čelične pocinčane cijevi za komprimirani zrak ispitane na nepropusnost PN25, sa svim potrebnim materijalom za spajanje. U cijenu uračunati sva koljena, redikcije, T-komade, redukcije, ovjesni i pričvrsni materijal, obujmice, oslonci, proturne cijevi, konzole, te količine čeličnih cijevi za odvod kondenzata u podne rešetke i sl.
Cijevi su očišćene do metalnog sjaja, dodatno antikorozivno zaštićene emaljnim naličjem i antrikorozivnim premazom, te je sav vidljivi cjevovod oličen uljanim naličjem otpornim na temp do 300°C. Cijevi su specijalno odmašćene i očišćene na krajevima zatvorene (zaštićene) plastičnim čepovima. Tako pripremljene od proizvođača isporučuju se na gradilište.
DN 20
| m | 130 |  | 0
DN 32
| m | 70 |  | 0
4.12. | Potrošno mjesto za montažu na zid s regulatorom tlaka 40/10 bar, zapornim ventilom i manometrom na niskotlačnoj strani.
Ulazni tlak: max. 40 bar
Izlazni tlak: 0 - 10 bar
Max. protok: 20 Nm3/h
Izlazni priključak: 1/4 NPT f
Materijal: tijelo kromirani mjed, membrana: hastelloy C276
Medij: komprimirani zrak
| kompleta | 8 |  | 0
4.13. | Pneumatski "pištolj" za pumpanje guma sa visokotlačnom fleksibilnom cijevi, pneumatskim nastavkom 280 mm, nastavak crijevo za zrak 100 cm i dr.
U stavku uključen mikrofilter (predfilter i filter) sa ispustom.
| kompleta | 2 |  | 0
4.14. | Kuglasta slavina
medij: komprimirani zrak
NO15 (NP25)
| kompleta | 10 |  | 0
NO20 (NP25)
| kompleta | 8 |  | 0
NO25 (NP25)
| kompleta | 2 |  | 0
4.15. | Brze spojnice za spoj pneumatskog uređaja komprimiranog zraka. Spojnice se montiraju na razvod komprimiranog zraka unutar jama za tehnološke linije (pregleda vozila).
| kompleta | 5 |  | 0
4.16. | PVC cijev za komprimirani zrak namijenjeno za pneumatske alate "Tehno-Hidraulik" tip Polyflex, Ariaform/TPU, Ariacord ili sl. radnog tlaka do 20 bara (pri 20°C) u veličinama kako slijedi.
| m | 25 |  | 0
4.17. | Kompresijske spojnice, lukovi, T-komadi, redukcije, fitinzi, namjenjeni za izradu cjevovoda komprimiranog zraka, specijalno odmašćeni i očišćeni. U stavku uključeni prijelazni komadi ČE/PVC i drugi spojni i montažni materijal.
| kompleta | 1 |  | 0
4.18. | Odvajač kondenzata (lonac) s ispustom u sustav odvodnje (kanalizacije) sa spojem na čeličnu cijevnu mrežu u kutu radnog prostora
| kompleta | 1 |  | 0
4.19. | Sitni potrošni materijal koji prije nije naveden, a potreban je za cjelovitu gotovost instalacije
| kompleta | 1 |  | 0
4.20. | Tlačna proba na 16 bara u trajanju od 24 sata, eventualna dorada na instalaciji i izdavanje zapisnika o tlačnoj probi
| kompleta | 1 |  | 0
4.21. | Dobava, postavljanje i demontaža lagane pomićne skele za ugradnju cijevi i opreme
| kompleta | 1 |  | 0
4.22. | Puštanje instalacije u rad do pune pogonske gotovosti od strane ovlaštene osobe uz kontrolu tlaka i prisutnosti plina, te izdavanje svih atesta, uvjerenja i vršenje kontrolnih ispitivanja o ispravnosti rada sustava komprimiranog zraka.
| kompleta | 1 |  | 0
4.23. | Testiranje - tlačna proba, na vrstu plina od ovlaštenog izvođača.
| kompleta | 1 |  | 0
4.24. | Isporuka sve potrebne atestne dokumentacije ugrađenog materijala i opreme. Isporuka pisanih uputstava za održavanje i rukovanje, obuka osoblja, korisnika za rad. Unos eventualnih izmjena u projektnu dokumentaciju tijekom izvođenja, te isporuka iste u dva primjerka.
| kompleta | 1 |  | 0
4. | UKUPNO KOMPRIMIRANI ZRAK |  |  | 0
5 | CNUS
5.1. | 1.Oprema u polju
| Vanjski osjetnik temperature Pt1000 | kom | 1
| Cijevni osjetnik temperature | kom | 6
| -30..130°C, 100mm, Pt1000 | kom
| Zaštitna čahura, L=100mm | kom | 6
| Kabelski osjetnik temperature Pt1000,1.5m | kom | 4
| Zaštitna čahura, L=280mm | kom | 4
| Nalijegajući osjetnik temp. Pt1000 | kom | 1
| Osjetnik tlaka za tekućine 0..10 bar | kom | 1
| Termostat 15..95°C, IP65 | kom | 2
| Trokraki ventil, DN32, kvs 16 | kom | 2
| Set fitinga (3 kom) DN32 | kom | 2
| SAS31.00 pogon ventila 230AC, 3p | kom | 2
| Krajnji kontakt za SA... | kom | 2
| Trokraki ventil, DN25, kvs 10 | kom | 1
| Set fitinga (3 kom) DN25 | kom | 1
| Pogon ventila 0-10V, 400N, hod 5,5mm | kom | 1
| Trokraki ventil, DN40, kvs 25 | kom | 1
| Set fitinga (3 kom) DN40 | kom | 1
| Pogon ventila 0-10V, 400N, hod 5,5mm | kom | 1
| Montaža i spajanje opreme automatske regulacije(ne uključuje ugradnju cijevnih elemenata,ventili,čahure..) | kom | 1
5.2. | 2.DDC oprema | kom | 1
| DDC kontoler | kom | 1
| Napajački modul za ECY | kom | 1
| Modul 8UI/6UO | kom | 1
| Modul 8UI | kom | 1
| Modul 16DI | kom | 1
| Modul 8DOR | kom | 1
| Komunikacijski modul RS-485 | kom | 1
| 1.8m kabel-novi red | kom | 1
| EC-x Display | kom | 1
| 24 VDC Napajanje 2A | kom | 1
| SCALANCE XB005 unmanaged Industrial Ethernet Switch | kom | 1
5.3. | 3. EMP/DDC ormar
Elektrokomandni ormar kako slijedi
Izrada, isporuka, montaža i ispitivanje ormara elektromotornog pogona i automatskog upravljanja za smještaj DDC (PLC) i EMP opreme za upravljanje predmetnim sustavom. Elektrokomadni ormar je predviđen za unutarnju ugradnju, u zaštiti IP 54, završno obojan sa RAL7035 dimenzija 600x2000x400 mm. Ormar je izraden od čeličnog lima, standardne izvedbe s montažnom pločom, opremljen s vratima i bravom s prednje strane i pregradom za dokumentaciju s unutrašnje strane. Elektromotorni potrošači imaju izborne grebenaste preklopke (automatski-isključeno-ručno) i napajani su i zaštićeni pomoću motorske start kombinacije odgovarajućeg podrucja. Ormar sadrži svu potrebnu el. opremu (releje, sklopnike, transformatore, ispravljače, redne stezaljke, ...itd) za nadzor i upravljanje predmetnim sustavima.Elektrokomandni ormar se isporučuje kompletno ožičen i ispitan, s priloženom dokumentacijom izvedenog stanja i ispitnim listom.
5.4. | 4.Usluge inženjeringa
Usluge inženjeringa
- izrada programskog koda
- ispitivanje i puštanje u rad
- izrada i parametrizacija CNUSa
-obuka predstavnika krajnjeg korisnika za samostalan rad s CNUS-om
| kompleta | 1 |  | 0
5.5. | 5. CNUS računalo+ software
CNUS računalo
Windows 10 Pro 6, Intel Core i5, 1x 8 GB DDR4, 256GB SSD
Monitor LED 23.8
| kompleta | 1 |  | 0
Napomene:
-građevinski radovi(proboji, štemanje, brtvljenje...), kao i oprema za rad na visini(dizalice, platfore i sl., nisu predmet ponude)
-trasiranje, dobava, polaganje i spajanje kabela nije predmet ove ponude
-montaža strojarske opreme(čahure, ventili i sl. nije predmet ove ponude)
- protuprirubnice i ostali montažni materijal za ventile,kalorimetre nisu predmet ove ponude
- za potpunu funkcionalnost sustava nužna je Ethernet mreža na objektu
-ukoliko nije dostavljen projektni zadatak, programiranje se vrši prema inženjerskoj praksi
- sve dodatne softverske izmjene se dodatno naplaćuju
-podizanje ormara na više etaže nije predmet ponude/troškovnika
-ne snosimo troškove gradilišta/zajedničke stavke
- ne napajamo velike potrošače (dizalice topline i slično), ne upravljamo odsisnom ventilacijom
-predviđena je Modbus integracija Biddle sapnica i Bacnet /IP integracija VRF-a, gatewayi nisu u isporuci ovog troškovnika
5. | UKUPNO CNUS |  |  | 0
6 | OSTALI RADOVI
6.1. | Pripremno - završni radovi, transport opreme i materijala, sav potreban prijevoz i prijenos, uskladištenja, skele, dizalice, unutarnje i vanjske komunikacije na radilištu, sitni potrošni materijal koji nije posebno specificiran, te usklađivanje s ostalim sudionicima izvođenja.
| kompleta | 1 |  | 0
6.2. | Usluge ovlaštenih servisera uređaja i opreme obuhvaćene u specifikaciji materijala i radova.
| kompleta | 1 |  | 0
6.3. | Ispiranje izvedene cijevne instalacije vodom dok instalacija nije potpuno čista (minimalno 2 puta), čišćenje filtera, punjenje sustava vodom, odzračivanje, hladna i topla proba, ispitivanje funkcionalnosti svakog od elemenata sustava kao i cijelog sustava te probni pogon sustava grijanja i hlađenja. Obvezno hidrauličko balansiranje instalacije i podešavanje protočnih količina na ventilima korištenjem za to predviđenog mjernog instrumenta, uz obveznu izradu pisanog izvješća o postignutim rezultatima od strane isporučitelja ventila.
| kompleta | 1 |  | 0
6.4. | Potrebna ispitivanja nepropusnost svih sustava ventilacije i termoventilacije, balansiranje sustava, ispitivanje funkcionalnosti svakog elementa sustava kao i cijelog sustava te probni pogon. Obvezna izrada pisanog izvješća o postignutim rezultatima od strane ovlaštene organizacije.
| kompleta | 1 |  | 0
6.5. | Pribavljanje certifikata i dokaza kakvoće, izjavao sukladnosti, jamstvenih listova za svu ugrađenu opremu i materijale te sva potrebna zakonska ispitivanja i mjerenja ( buka, mikroklima, broj izmjena zraka, temperature...) nakon izvedbe radova kako bi se dobila uporabna dozvola.
| kompleta | 1 |  | 0
6.6. | Sitno štemanje i probijanje te ostala građevinska pripomoć.
| kompleta | 1 |  | 0
6.7. | Izrada prodora u građevinskim konstrukcijama za potrebe prolaza strojarskih instalacija (cijevi, ventilacijskih kanala itd.). Radove je potrebno izvršiti precizno te nakon izvedbe strojarskih instalacija ostatak prodora zapuniti odgovarajućim građevinskim materijalom.
| paušal | 1 |  | 0
6.8. | Čišćenje gradilišta tijekom radova kao i završno detaljno čišćenje nakon završetka radova, odvoženje viška materijala i smeća na deponij te plaćanje usluga deponija.
| kompleta | 1 |  | 0
6.9. | Primopredaja izvedenih radova, predaja izjava o sukladnosti, certifikata i jamstvenih listova, signalno obilježavanje vodova i opreme, te potrebni natpisi upozorenja i obavještenja.
| kompleta | 1 |  | 0
6.10. | Izrada pismenih uputa za rad i održavanje te izrada funkcionalnih shema, sve uokvireno u staklo i ovješeno na zidove tehničkih prostorija.
| kompleta | 1 |  | 0
611. | Izrada tehničke dokumentacije izvedenog stanja u Acad-u 2010, u dva uvezana primjerka i na CD-u.
| kompleta | 1 |  | 0
6.12. | Troškovi organizacije pregleda projektne dokumentacije, troškovi izlaska na lice mjesta nadležnih inspekcija, te organizacija primopredaje građevine na upotrebu Investitoru.
| kompleta | 1 |  | 0
6. | UKUPNO OSTALI RADOVI |  |  | 0
1. | UKUPNO SUSTAV DIZALICE TOPLINE ZA ZRAČNO GRIJANJE I PRIPREMU PTV |  |  | 0
2. | UKUPNO INSTALACIJA KLIMATIZACIJE |  |  | 0
3. | UKUPNO VENTILACIJA |  |  | 0
4. | UKUPNO KOMPRIMIRANI ZRAK |  |  | 0
5. | UKUPNO CNUS |  |  | 0
6. | UKUPNO OSTALI RADOVI |  |  | 0
D. | SVEUKUPNO STROJARSKE INSTALACIJE |  |  | 0
| PDV 25% |  |  | 0
| SVEUKUPNO S PDV-om |  |  | 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

## E. ELEKTROINSTALACIJSKI RADOVI
E. | ELEKTROINSTALACIJSKI RADOVI:
Svi radovi iz ovog troškovnika moraju biti izvedeni stručno, precizno i veoma savjesno prema danom troškovničkom opisu i projektu, te moraju odgovarati važećim tehničkim propisima i normativima. U cijeni pojedinih stavaka obuhvaćeni su svi troškovi za puno dovršenje stavke, sav rad, materijal, sve zidarske pripomoći, svi prijevozi i prijenosi, razni doprinosi, dodaci i režijski troškovi, sva potrebna ispitivanja i funkcionalne probe do potpune funkcionalnosti, čišćenje, ispiranje i dezinfekcije cjevovoda, izdavanje atesta, izrada svih projekata izvedenog stanja, izrada katastra svih vanjskih instalacija, obučavanja korisnika opreme, sitni spojni, montažni i brtveni materijal, tehnička dokumentacija sustava, tehnički listovi i certifikati ugrađene opreme, dokumentacija za rukovanje i održavanje sustava, tehnički listovi i certifikati ugrađene opreme, dokumentacije za rukovanje i održavanje sustava, certifikati o protokolarnim mjerenjima, te svi ini troškovi izvoditelja vezani na organizaciju gradilišta. Svi radovi iz troškovnika obračunat će se prema "Prosječnim normama u graditeljstvu" ukoliko u pojedinim stavkama nije drugačije označeno.
Sav upotrijebljeni materijal mora biti kvalitetan i odgovarati odredbama odgovarajućih standarda i propisa. Nekvalitetan materijal ne smije se upotrebljavati. Za sav materijal koji će se upotrijebiti za građenje, izvoditelj radova mora pribaviti uvjerenje o kvaliteti materijala koji se mora priložiti primopredaji izvedenih radova. Radovi moraju biti izvedeni prema projektu, te izvoditelj ne smije vršiti nikakve promjene ili odstupanja od projekta bez odobrenja stručnog nadzora, investitora i projektanta. Sva eventualna odstupanja od projekta moraju se upisati u građevinski dnevnik od strane nadzornog inženjera i moraju biti usuglašena od strane investitora. Bez odobrenja investitora , izvoditelj ne smije upotrebljavati materijale koji nisu predviđeni projektom. Za čitavo vrijeme građenja izvoditelj je dužan održavati potrebnu čistoću na gradilištu.
Ukoliko investitor utvrdi da neki materijal ne odgovara kvaliteti i važećim propisima izvoditelj je dužan isti materijal ukloniti sa gradilišta o svom trošku i zamijeniti ga sa propisanim. Obračun radova vršiti će se prema odredbama iz ugovora između izvoditelja i investitora. Nakon završetka izgradnje odnosno primopredaje radova, izvoditelj je dužan s gradilišta ukloniti o svom trošku sve privremene objekte, deponije materijala i sl. Za vrijeme izvođenja radova izvoditelj mora primjenjivati sva potrebna sredstva zaštite na radu kako bi osigurao izvođenje radova na siguran način, a u svrhu zaštite života i zdravlja svojih i inih djelatnika, slučajnih prolaznika i sl., te osiguranja uvjeta da ne dođe do oštećenja susjednih objekata. Izvoditelj se u tijeku gradnje mora pridržavati odredaba zakona o gradnji, Zakona o zaštiti na radu i drugih važećih pozitivnih propisa RH. Domaći proizvodi, proizvedeni u Republici Hrvatskoj , imaju prvenstvo primjene, odnosno ugradnje pri unošenju od strane ponuđača u stavke troškovnika. Imenovanje pojedinog proizvoda i proizvođača ima samo značenje tehničko - tehnoloških i približno oblikovnih osobitosti proizvoda koji će se ugraditi, a nikako naredbodavnu obaveznu dobavu, proizvodnju i ugradbu imenovanog proizvoda
1. | INSTALACIJA ENERGETSKOG RAZVODA
1.1. | PRIPREMNI RADOVI
| Obilazak gradilišta sa prestavnicima tehničke i informatičke službe investitora radi utvrđivanja detaljnih činjenica o postojećem stanju elektroinstalacija, priključnim točkama i slično. |  | kompleta | 1 | 0
1.1. | Inervencija unutar postojeće razvodgno ormara GRMO
Unutar postojećeg ormara GRMO potrebno je ugraditi sljedeću opremu:
- | osiguračka pruga, vel. 1, priključak na sabirnice 185mm, kao tip ISFL250, proizvod "Schneider Electric", nožasti osigurači gG vel. 1, 1x250 A |  | kom | 3 | 0
1.3. | GRO
| Dobava montaža i spajanje samostojećeg tipski testiranog niskonaponskog sklopnog bloka prema shemi "GRO", u skladu sa standardom IEC 61439-1 i IEC 61439-2 ili jednako vrijedne norme, nazivnog napona izolacije glavnih sabirnica do 1000 V, stupnja zaštite IP31, Forma 2b, zaštićen sa polimer epoxy zaštitom u boji RAL 9001, sa metalnim vratima, sastavljen od; 2 aparatno-sabirničkog polja širine 600 mm te 1 kabelskog polja širine 300mm; ukupnih dimenzija 2100×1500×400mm ( Š x V x D ), uvod kabela s gornje strane. Razdjelnik je s postoljem od 100 mm. Razdjelnik opremiti bravicama na vratima, nosačem za dokumentaciju, nosačima i pokrovnim pločama komponenata, stranicama i ostalim potrebnim mehaničkim priborom. Predviđene su vertikalne i horizontalne sabirnice za napajanje aparata. U razdjelnik ugraditi slijedeću opremu prema jednopolnoj shemi: |  | kom | 1
- | strujni mjerni transformator 250/5A |  | kom | 3
- | multifunkcijski mjerni uređaj za mjerenje i prikaz električnih parametara (napon, struja, snaga, energija, cosf...) sa MODBUS komunikacijom ili jednako vrijedno |  | kom | 1
- | tropolni minijaturni automatski prekidač, 3P, B karakteristike, 2A |  | kom | 1
- | odvodnik prenapona 3P+N, maksimalne struje odvoda Imax= 40kA, tip 2, izvedbe s ulošcima i indikacijom dotrajalosti |  | kom | 1
- | minijaturni automatski prekidač sa funkcionalnošću indikacijom sigurnog položaja kontakta i trenutnom identifikacijom kvara, prekidne moći Icu=15kA kod 415V AC prema IEC/EN 60947-2 ili jednakovrijedna, četveropolni 4P, 40A, C krivulje |  | kom | 1
- | Niskonaponski kompaktni zaštitni prekidač, nazivne struje tijela prekidača 250A, nazivnog napona Ue=690V, četveropolna 4P, fiksne izvedbe, nazivne granične prekidne moći Icu=25kA kod 415V AC prema IEC/EN 60947-2, sa termo-magnetskom zaštitnom jedinicom In=200A, podesiva Ir=(0.7-1.0) x In, sa naponskim okidačem MX (230 V AC); |  | kom | 1
- | minijaturni automatski prekidač sa funkcionalnošću indikacijom sigurnog položaja kontakta i trenutnom identifikacijom kvara, prekidne moći Icu=10kA kod 415V AC prema IEC/EN 60947-2 ili jednako vrijedna norma, tropolni 3P, 2A, C krivulje |  | kom | 1
- | minijaturni automatski prekidač sa funkcionalnošću indikacijom sigurnog položaja kontakta i trenutnom identifikacijom kvara, prekidne moći Icu=10kA kod 415V AC prema IEC/EN 60947-2 ili jednako vrijedna norma, tropolni 3P, 6A, C krivulje |  | kom | 1
- | minijaturni automatski prekidač ssa funkcionalnošću indikacijom sigurnog položaja kontakta i trenutnom identifikacijom kvara, prekidne moći Icu=10kA kod 415V AC prema IEC/EN 60947-2 ili jednakovrijedna norma, tropolni 1P, 6A, C krivulje |  | kom | 1
- | signalna svjetiljka za indikaciju prisutnosti napona, LED, zelene boje, jednostruka, nazivni napon 110-230V AC, |  | kom | 1
- | gljivasto tipkalo za nužni isklop, otpuštanje zakretom, metalne izvedbe promjera 22mm, CRVENE boje, kontakt 1 x NC + 1xNO ; |  | kom | 1
- | Niskonaponski kompaktni zaštitni prekidač, nazivne struje tijela prekidača 125A, nazivnog napona Ue=690V, četveropolna 4P, fiksne izvedbe, nazivne granične prekidne moći Icu=25kA kod 415V AC prema IEC/EN 60947-2 ili jednakovrijena norma, sa elektroničkom zaštitnom jedinicom 3P3D, In=63A, selektivnog tipa |  | kom | 2
- | Niskonaponski kompaktni zaštitni prekidač, nazivne struje tijela prekidača 32A, nazivnog napona Ue=690V, tropolni 3P, fiksne izvedbe, nazivne granične prekidne moći Icu=25kA kod 415V AC prema IEC/EN 60947-2 ili jednakovrijena norma, sa elektroničkom zaštitnom jedinicom 3P3D, In=25A, selektivnog tipa |  | kom | 9
- | Niskonaponski kompaktni zaštitni prekidač, nazivne struje tijela prekidača 63A, nazivnog napona Ue=690V, tropolni 3P, fiksne izvedbe, nazivne granične prekidne moći Icu=25kA kod 415V AC prema IEC/EN 60947-2 ili jednakovrijena norma, sa elektroničkom zaštitnom jedinicom 3P3D, In=32A, selektivnog tipa |  | kom | 1
- | Niskonaponski kompaktni zaštitni prekidač, nazivne struje tijela prekidača 63A, nazivnog napona Ue=690V, tropolni 3P, fiksne izvedbe, nazivne granične prekidne moći Icu=25kA kod 415V AC prema IEC/EN 60947-2 ili jednakovrijena norma, sa elektroničkom zaštitnom jedinicom 3P3D, In=50A, selektivnog tipa |  | kom | 1
- | Niskonaponski kompaktni zaštitni prekidač, nazivne struje tijela prekidača 63A, nazivnog napona Ue=690V, tropolni 3P, fiksne izvedbe, nazivne granične prekidne moći Icu=25kA kod 415V AC prema IEC/EN 60947-2 ili jednakovrijena norma, sa elektroničkom zaštitnom jedinicom 3P3D, In=25A, selektivnog tipa |  | kom | 3
- | Niskonaponski kompaktni zaštitni prekidač, nazivne struje tijela prekidača 80A, nazivnog napona Ue=690V, tropolni 3P, fiksne izvedbe, nazivne granične prekidne moći Icu=25kA kod 415V AC prema IEC/EN 60947-2 ili jednakovrijena norma, sa elektroničkom zaštitnom jedinicom 3P3D, In=63A, selektivnog tipa |  | kom | 3
- | diferencijalna zaštitna sklopka, četveropolna 4P , nazivne struje 40A, osjetljivosti 30mA, tip A |  | kom | 5
- | minijaturni automatski prekidač sa funkcionalnošću indikacijom sigurnog položaja kontakta i trenutnom identifikacijom kvara, prekidne moći Icu=10kA kod 415V AC prema IEC/EN 60947-2 ili jednakovrijedna norma, jednopolni 1P, 10A, C krivulje; |  | kom | 10
- | minijaturni automatski prekidač sa funkcionalnošću indikacijom sigurnog položaja kontakta i trenutnom identifikacijom kvara, prekidne moći Icu=10kA kod 415V AC prema IEC/EN 60947-2 ili jednakovrijedna norma, jednopolni 1P, 16A, C krivulje; |  | kom | 17
- | sva potrebna montažna i spojna oprema potrebna za ugradnju specificirane opreme u ormare do njegove pune fukcionalnosti; sabirnice, igličaste sabirnice, redne stezaljke, sabirnice nule i zemlje, spojni vodovi, plastične kanalice, označavanje, funkcionalno ispitivanje prije isporuke, atesti, ispitni protokol, korisnička dokumentacija te ostali potrebni sitni spojni i montažni materijal i pribor do pune funkcionalnosti ormara. |  | kompleta | 1
|  |  | kompleta | 1 | 0
1.4. | Isporuka, ugradnja i spajanje razdjelnika automatske kompenzacije, opremljen sklopnicima za ukapčanje kondenzatorskih baterija, visokoučinskim osiguračima, baterijama za nazivni napon 400V, 50 Hz, snage 69 kVAr (6,25+12,5+25+25), automatskim regulatorom, filterima za više harmonike i podnožjem |  | kom | 1 | 0
1.5. | RU
| Dobava montaža i spajanje zidnog modularnog niskonaponskog sklopnog bloka prema shemi "RU", tipski atestiranog u skladu sa standardom IEC 60439-1 ili jednako vrijedna norma, nazivnog napona izolacije do 1000 V, stupnja zaštite IP31, zaštićen sa polimer epoxy zaštitom u boji RAL 9001, sa transparentnim vratima, sastavljen od 1 aparatnog polja širine 600 mm, uvod kabela s gornje strane, visine 18 modula, ukupnih dimenzija 600 x 630 x 250 mm (Š x V x D). Razdjelnik opremiti bravicama na vratima, nosačem za dokumentaciju, nosačima i pokrovnim pločama komponenata, stranicama, krovom i ostalim potrebnim mehaničkim priborom. Predviđene su vertikalne i horizontalne sabirnce za napajanje aparata. U razdjelnik ugraditi slijedeću opremu prema jednopolnoj shemi: |  | kom | 1
- | odvodnik prenapona 3P+N, maksimalne struje odvoda Imax= 20kA, tip 2, izvedbe s ulošcima i indikacijom dotrajalosti |  | kom | 1
- | minijaturni automatski prekidač sa funkcionalnošću indikacijom sigurnog položaja kontakta i trenutnom identifikacijom kvara, prekidne moći Icu=10kA kod 415V AC prema IEC/EN 60947-2, četveropolni 4P, 25A, C krivulje |  | kom | 1
- | Niskonaponski kompaktni zaštitni prekidač, nazivne struje tijela prekidača 63A, nazivnog napona Ue=690V, četveropolna 4P, fiksne izvedbe, nazivne granične prekidne moći Icu=25kA kod 415V AC prema IEC/EN 60947-2, sa termo-magnetskom zaštitnom jedinicom In=32A, podesiva Ir=(0.7-1.0) x In, sa naponskim okidačem MX (230 V AC); |  | kom | 1
- | diferencijalna zaštitna sklopka, četveropolna 4P , nazivne struje 40A, osjetljivosti 30mA, tip A |  | kom | 5
- | minijaturni automatski prekidač sa funkcionalnošću indikacijom sigurnog položaja kontakta i trenutnom identifikacijom kvara, prekidne moći Icu=10kA kod 415V AC prema IEC/EN 60947-2 ili jednakovrijedna norma, jednopolni 1P, 10A, C krivulje; |  | kom | 7
- | minijaturni automatski prekidač sa funkcionalnošću indikacijom sigurnog položaja kontakta i trenutnom identifikacijom kvara, prekidne moći Icu=10kA kod 415V AC prema IEC/EN 60947-2 ili jednakovrijedna norma, jednopolni 1P, 16A, C krivulje; |  | kom | 19
- | Odvodnik prednapona UPZ 8kA, 1P |  | kom | 1
- | sva potrebna montažna i spojna oprema potrebna za ugradnju specificirane opreme u Prisma Plus G ormare do njegove pune fukcionalnosti; Powerclip sabirnice, igličaste sabirnice, redne stezaljke, sabirnice nule i zemlje, spojni vodovi, plastične kanalice, označavanje, funkcionalno ispitivanje prije isporuke, atesti, ispitni protokol, korisnička dokumentacija te ostali potrebni sitni spojni i montažni materijal i pribor do pune funkcionalnosti ormara. |  | kompleta | 1
|  |  | kompleta | 1 | 0
1.6. | R-AMR
| Dobava montaža i spajanje metalnog zidnog modularnog niskonaponskog sklopnog bloka prema shemi "R-AMR", tipski atestiranog u skladu sa standardom IEC 60439-1 ili jednako vrijedna norma, nazivnog napona izolacije do 1000 V, stupnja zaštite IP66, sastavljen od 1 aparatnog polja širine 600 mm, uvod kabela s gornje strane, visine 18 modula, ukupnih dimenzija 600 x 600 x 250 mm ( Š x V x D). Razdjelnik opremiti bravicama na vratima, nosačem za dokumentaciju, nosačima i pokrovnim pločama komponenata, stranicama, krovom i ostalim potrebnim mehaničkim priborom. Predviđene su vertikalne i horizontalne sabirnce za napajanje aparata. U razdjelnik ugraditi slijedeću opremu prema jednopolnoj shemi: |  | kom | 1
- | tropolna modularna grebenasta sklopka 50A, |  | kom | 1
- | transformator 230/24V |  | kom | 2
- | diferencijalna zaštitna sklopka, četveropolna 4P , nazivne struje 40A, osjetljivosti 30mA, tip A |  | kom | 4
- | minijaturni automatski prekidač sa funkcionalnošću indikacijom sigurnog položaja kontakta i trenutnom identifikacijom kvara, prekidne moći Icu=10kA kod 415V AC prema IEC/EN 60947-2 ili jednakovrijedna norma, jednopolni 1P, 10A, C krivulje; |  | kom | 15
- | minijaturni automatski prekidač sa funkcionalnošću indikacijom sigurnog položaja kontakta i trenutnom identifikacijom kvara, prekidne moći Icu=10kA kod 415V AC prema IEC/EN 60947-2 ili jednakovrijedna norma, jednopolni 1P, 16A, C krivulje; |  | kom | 13
- | minijaturni automatski prekidač sa funkcionalnošću indikacijom sigurnog položaja kontakta i trenutnom identifikacijom kvara, prekidne moći Icu=10kA kod 415V AC prema IEC/EN 60947-2 ili jednakovrijedna norma, tropolni 3P, 20A, C krivulje; |  | kom | 7
- | jednopolna modularna sklopka 10A, |  | kom | 5
- | sva potrebna montažna i spojna oprema potrebna za ugradnju specificirane opreme u Prisma Plus G ormare do njegove pune fukcionalnosti; Powerclip sabirnice, igličaste sabirnice, redne stezaljke, sabirnice nule i zemlje, spojni vodovi, plastične kanalice, označavanje, funkcionalno ispitivanje prije isporuke, atesti, ispitni protokol, korisnička dokumentacija te ostali potrebni sitni spojni i montažni materijal i pribor do pune funkcionalnosti ormara. |  | kompleta | 1
|  |  | kompleta | 1 | 0
1.7. | R-AER, R-MR, R-BR, R-TR
| Dobava montaža i spajanje metalnog zidnog modularnog niskonaponskog sklopnog bloka prema shemi "R-AMR", tipski atestiranog u skladu sa standardom IEC 60439-1 ili jednako vrijedna norma, nazivnog napona izolacije do 1000 V, stupnja zaštite IP66, sastavljen od 1 aparatnog polja širine 600 mm, uvod kabela s gornje strane, visine 18 modula, ukupnih dimenzija 600 x 600 x 250 mm ( Š x V x D). Razdjelnik opremiti bravicama na vratima, nosačem za dokumentaciju, nosačima i pokrovnim pločama komponenata, stranicama, krovom i ostalim potrebnim mehaničkim priborom. Predviđene su vertikalne i horizontalne sabirnce za napajanje aparata. U razdjelnik ugraditi slijedeću opremu prema jednopolnoj shemi: |  | kom | 1
- | tropolna modularna grebenasta sklopka 25A, |  | kom | 1
- | diferencijalna zaštitna sklopka, četveropolna 4P , nazivne struje 40A, osjetljivosti 30mA, tip A |  | kom | 2
- | minijaturni automatski prekidač sa funkcionalnošću indikacijom sigurnog položaja kontakta i trenutnom identifikacijom kvara, prekidne moći Icu=10kA kod 415V AC prema IEC/EN 60947-2 ili jednakovrijedna norma, jednopolni 1P, 10A, C krivulje; |  | kom | 7
- | minijaturni automatski prekidač sa funkcionalnošću indikacijom sigurnog položaja kontakta i trenutnom identifikacijom kvara, prekidne moći Icu=10kA kod 415V AC prema IEC/EN 60947-2 ili jednakovrijedna norma, jednopolni 1P, 16A, C krivulje; |  | kom | 3
- | minijaturni automatski prekidač sa funkcionalnošću indikacijom sigurnog položaja kontakta i trenutnom identifikacijom kvara, prekidne moći Icu=10kA kod 415V AC prema IEC/EN 60947-2 ili jednakovrijedna norma, tropolni 3P, 20A, C krivulje; |  | kom | 4
- | jednopolna modularna sklopka 10A, |  | kom | 1
- | sva potrebna montažna i spojna oprema potrebna za ugradnju specificirane opreme u Prisma Plus G ormare do njegove pune fukcionalnosti; Powerclip sabirnice, igličaste sabirnice, redne stezaljke, sabirnice nule i zemlje, spojni vodovi, plastične kanalice, označavanje, funkcionalno ispitivanje prije isporuke, atesti, ispitni protokol, korisnička dokumentacija te ostali potrebni sitni spojni i montažni materijal i pribor do pune funkcionalnosti ormara. |  | kompleta | 1
|  |  | kompleta | 4 | 0
1.8. | R-RPP, R-ALR
| Dobava montaža i spajanje metalnog zidnog modularnog niskonaponskog sklopnog bloka prema shemi "R-AMR", tipski atestiranog u skladu sa standardom IEC 60439-1 ili jednako vrijedna norma, nazivnog napona izolacije do 1000 V, stupnja zaštite IP66, sastavljen od 1 aparatnog polja širine 600 mm, uvod kabela s gornje strane, visine 18 modula, ukupnih dimenzija 600 x 600 x 250 mm ( Š x V x D). Razdjelnik opremiti bravicama na vratima, nosačem za dokumentaciju, nosačima i pokrovnim pločama komponenata, stranicama, krovom i ostalim potrebnim mehaničkim priborom. Predviđene su vertikalne i horizontalne sabirnce za napajanje aparata. U razdjelnik ugraditi slijedeću opremu prema jednopolnoj shemi: |  | kom | 1
- | tropolna modularna grebenasta sklopka 25A, |  | kom | 1
- | diferencijalna zaštitna sklopka, četveropolna 4P , nazivne struje 40A, osjetljivosti 30mA, tip A |  | kom | 2
- | minijaturni automatski prekidač sa funkcionalnošću indikacijom sigurnog položaja kontakta i trenutnom identifikacijom kvara, prekidne moći Icu=10kA kod 415V AC prema IEC/EN 60947-2 ili jednakovrijedna norma, jednopolni 1P, 10A, C krivulje; |  | kom | 6
- | minijaturni automatski prekidač sa funkcionalnošću indikacijom sigurnog položaja kontakta i trenutnom identifikacijom kvara, prekidne moći Icu=10kA kod 415V AC prema IEC/EN 60947-2 ili jednakovrijedna norma, jednopolni 1P, 16A, C krivulje; |  | kom | 4
- | minijaturni automatski prekidač sa funkcionalnošću indikacijom sigurnog položaja kontakta i trenutnom identifikacijom kvara, prekidne moći Icu=10kA kod 415V AC prema IEC/EN 60947-2 ili jednakovrijedna norma, tropolni 3P, 20A, C krivulje; |  | kom | 3
- | jednopolna modularna sklopka 10A, |  | kom | 1
- | sva potrebna montažna i spojna oprema potrebna za ugradnju specificirane opreme u Prisma Plus G ormare do njegove pune fukcionalnosti; Powerclip sabirnice, igličaste sabirnice, redne stezaljke, sabirnice nule i zemlje, spojni vodovi, plastične kanalice, označavanje, funkcionalno ispitivanje prije isporuke, atesti, ispitni protokol, korisnička dokumentacija te ostali potrebni sitni spojni i montažni materijal i pribor do pune funkcionalnosti ormara. |  | kompleta | 1
|  |  | kompleta | 2 | 0
1.9. | R-GR
| Dobava montaža i spajanje metalnog zidnog modularnog niskonaponskog sklopnog bloka prema shemi "R-AMR", tipski atestiranog u skladu sa standardom IEC 60439-1 ili jednako vrijedna norma, nazivnog napona izolacije do 1000 V, stupnja zaštite IP66, sastavljen od 1 aparatnog polja širine 600 mm, uvod kabela s gornje strane, visine 18 modula, ukupnih dimenzija 600 x 600 x 250 mm ( Š x V x D). Razdjelnik opremiti bravicama na vratima, nosačem za dokumentaciju, nosačima i pokrovnim pločama komponenata, stranicama, krovom i ostalim potrebnim mehaničkim priborom. Predviđene su vertikalne i horizontalne sabirnce za napajanje aparata. U razdjelnik ugraditi slijedeću opremu prema jednopolnoj shemi: |  | kom | 1
- | tropolna modularna grebenasta sklopka 25A, |  | kom | 1
- | diferencijalna zaštitna sklopka, četveropolna 4P , nazivne struje 40A, osjetljivosti 30mA, tip A |  | kom | 2
- | minijaturni automatski prekidač sa funkcionalnošću indikacijom sigurnog položaja kontakta i trenutnom identifikacijom kvara, prekidne moći Icu=10kA kod 415V AC prema IEC/EN 60947-2 ili jednakovrijedna norma, jednopolni 1P, 10A, C krivulje; |  | kom | 5
- | minijaturni automatski prekidač sa funkcionalnošću indikacijom sigurnog položaja kontakta i trenutnom identifikacijom kvara, prekidne moći Icu=10kA kod 415V AC prema IEC/EN 60947-2 ili jednakovrijedna norma, jednopolni 1P, 16A, C krivulje; |  | kom | 5
- | minijaturni automatski prekidač sa funkcionalnošću indikacijom sigurnog položaja kontakta i trenutnom identifikacijom kvara, prekidne moći Icu=10kA kod 415V AC prema IEC/EN 60947-2 ili jednakovrijedna norma, tropolni 3P, 20A, C krivulje; |  | kom | 4
- | jednopolna modularna sklopka 10A, |  | kom | 2
- | sva potrebna montažna i spojna oprema potrebna za ugradnju specificirane opreme u Prisma Plus G ormare do njegove pune fukcionalnosti; Powerclip sabirnice, igličaste sabirnice, redne stezaljke, sabirnice nule i zemlje, spojni vodovi, plastične kanalice, označavanje, funkcionalno ispitivanje prije isporuke, atesti, ispitni protokol, korisnička dokumentacija te ostali potrebni sitni spojni i montažni materijal i pribor do pune funkcionalnosti ormara. |  | kompleta | 1
|  |  | kompleta | 2 | 0
1.10. | RP
| Dobava, postava i spajanje industrijskog, zidnog ormara, prema shemi “RP”, ukupnih dimenzija: min.460×340×160mm (vxšxd). Ormar je IP65, IK09. Ormara je kapaciteta 12 modula od 18mm te ima 6 otvora 90x100mm. U razdjelnik ugraditi slijedeću opremu prema jednopolnoj shemi: |  | kom | 1
- | četveropolna sklopka s diferencijalnom zaštitom, 40A/300mA, |  | kom | 1
- | jednolni minijaturni automatski prekidač, 1P, C karakteristike, 16A ; |  | kom | 2
- | tropolni minijaturni automatski prekidač, 3P, C karakteristike, 16A ; |  | kom | 1
- | PK šuko utičnica 16A, 2P-E, IP67 |  | kom | 2
- | industrijska PK utičnica 16A, 3-N-PE, IP67 |  | kom | 1
- | jednopolna modularna sklopka 20A, |  | kom | 2
- | tropolna modularna sklopka 20A, |  | kom | 1
- | Bakrene sabirnice, redne stezaljke, P/F vodiči, izolatori, natpisi i natpisne pločice, perforirane PVC kanalice i ostali sitni spojni i montažni materijal potreban do potpunog opremanja ormara , uključujući i jednopolnu shemu izvedenog stanja i ispitni
|  | sve | kompleta | 26 | 0
1.11. | Isporuka i polaganje kabela sa instalacijskom cijevi:
- | NHXH FE180/E90 2x1,5mm2 / Ø 20 (nužni isklop) |  | m | 30 | 0
- | PP00-A 4x150mm2 (GRMO (postojeći) - GRO) |  | m | 20 | 0
- | FG160R 5x10mm2 (GRO-RU) |  | m | 15 | 0
- | FG160R 5x16mm2 (GRO-AMR) |  | m | 35 | 0
- | FG160R 5x6mm2 (GRO-R-AER) |  | m | 25 | 0
- | FG160R 5x6mm2 (GRO-R-MR) |  | m | 20 | 0
- | FG160R 5x6mm2 (GRO-R-BR) |  | m | 15 | 0
- | FG160R 5x6mm2 (GRO-R-TR) |  | m | 10 | 0
- | FG160R 5x6mm2 (GRO-R-RPP) |  | m | 15 | 0
- | FG160R 5x6mm2 (GRO-R-GR) |  | m | 10 | 0
- | FG160R 5x6mm2 (GRO-R-ALR) |  | m | 10 | 0
1.12. | Isporuka i montaža protupožarnih jastuka na prelazima između požarnih zona, tip kao Promastop PB 10 ili 20 ili jednako vrijedan proizvod. |  | kom | 8 | 0
1.13. | Isporuka, ugradnja i spajanje tipkala za slučaj nužnog isklopa (žute boje) JPr-10 |  | kom | 1 | 0
1.14. | Isporuka i montaža pocinčanih kabelskih polica, l= 3m, komplet sa pripadajućim priborom (poklopac, konzole, nosači, spojnice, vijci):
- | 50mm |  | kom | 150 | 0
- | 200 mm |  | kom | 30 | 0
- | 300 mm |  | kom | 20 | 0
1.15. | Izrada svih potrebnih proboja kroz zidove i grede, te udubljenja zidova potrebnih za vođenje elektroinstalacija |  | kom | 10 | 0
1. | INSTALACIJA ENERGETSKOG RAZVODA- UKUPNO: |  |  |  | 0
2. | INSTALACIJA RASVJETE I UTIČNICA
2.1. | RASVJETNA TIJELA
Dobava spajanje i postavljanje rasvjetne armature, komplet sa žaruljama, montažnim priborom i materijalom:
2.1.1. | Oznaka na nacrtu: A1
| Nadgradna LED svjetiljka, metalno kućište, mikroprizmatični difuzor, Minimalne tehničke karakteristike: Snaga ≤ 40W Efektivni svjetlosni tok ≥ 5200lm Temperatura boje svjetlosti = 4000K (+/-10%) Ostvareno bliještanje prostora UGR<19 (dokazati proračunom rasvijetljenosti) Kvaliteta prikaza boje ≥ 80 Trajnost L80B10 ≥ 100.000h Stupanj zaštite IP ≥ 44 (s donje strane) kao tip Backpanel LED 5800 LUXIONA ili jednakovrijedan proizvod |  | kom | 13 | 0
2.1.2. | Oznaka na nacrtu: C1
| Nadgradna LED svjetiljka linijskog oblika, metalno kućište, opalni ili mikroprizmatični difuzor, Minimalne tehničke karakteristike: Snaga ≤ 27W Efektivni svjetlosni tok ≥ 310lm Temperatura boje svjetlosti = 4000K (+/-10%) Kvaliteta prikaza boje ≥ 80 Trajnost L80B10 ≥ 100.000h Stupanj zaštite IP ≥ 44 (s donje strane) kao tip X-line Compact 4000 MICRO-PRM LUXIONA ili jednakovrijedan proizvod |  | kom | 24 | 0
2.1.3. | Oznaka na nacrtu: D1
| Nadgradna LED svjetiljka, polikarbonatno kućište i difuzor, Minimalne tehničke karakteristike: Snaga ≤ 106W Efektivni svjetlosni tok ≥ 14800lm Temperatura boje svjetlosti = 4000K Kvaliteta prikaza boje ≥ 80 Trajnost L90B10 ≥ 50.000h Stupanj zaštite IP ≥ 66 kao tip FUTURA 16000/840 TREVOS ili jednakovrijedan proizvod |  | kom | 61 | 0
2.1.4. | Oznaka na nacrtu: D2
| Nadgradna LED svjetiljka, polikarbonatno kućište i difuzor, Minimalne tehničke karakteristike: Snaga ≤ 58W Efektivni svjetlosni tok ≥ 8100lm Temperatura boje svjetlosti = 4000K Kvaliteta prikaza boje ≥ 80 Trajnost L90B10 ≥ 50.000h Stupanj zaštite IP ≥ 66 kao tip FUTURA 8800/840 TREVOS ili jednakovrijedan proizvod |  | kom | 25 | 0
2.1.5. | Oznaka na nacrtu: D3
| Nadgradna LED svjetiljka, polikarbonatno kućište i difuzor, Minimalne tehničke karakteristike: Snaga ≤ 42W Efektivni svjetlosni tok ≥ 5800lm Temperatura boje svjetlosti = 4000K Kvaliteta prikaza boje ≥ 80 Trajnost L90B10 ≥ 50.000h Stupanj zaštite IP ≥ 66 kao tip FUTURA 6400/840 TREVOS ili jednakovrijedan proizvod |  | kom | 23 | 0
2.1.6. | Oznaka na nacrtu: D4
| Nadgradna LED svjetiljka, polikarbonatno kućište i difuzor, Minimalne tehničke karakteristike: Snaga ≤ 71W Efektivni svjetlosni tok ≥ 9900lm Temperatura boje svjetlosti = 4000K Kvaliteta prikaza boje ≥ 80 Trajnost L90B10 ≥ 50.000h Stupanj zaštite IP ≥ 66 kao tip FUTURA 11000/840 TREVOS ili jednakovrijedan proizvod |  | kom | 37 | 0
2.1.7. | Oznaka na nacrtu: E1
| Nadgradna LED svjetiljka, polikarbonatno kućište i difuz Minimalne tehničke karakteristike: Snaga ≤ 21W Efektivni svjetlosni tok ≥ 2500lm Temperatura boje svjetlosti = 3000K Kvaliteta prikaza boje ≥ 80 Trajnost L70 ≥ 50.000h Stupanj zaštite IP ≥ 65 kao tip LED Wal mounted OPPLE ili jednakovrijedan proizvod |  | kom | 8 | 0
2.1.8. | Oznaka na nacrtu: P1
| Nadgradna svjetiljka sigurnosne rasvjete, pripravni mod rada, autonomija 3h, s ovjesnom piktogramskom pločom i naljepnicom odgovarajućeg smjera Minimalne tehničke karakteristike: Snaga izvora ≤ 3W Efektivni svjetlosni tok ≥ 350lm Zaštita od prodora stranih tijela ≥ IP65 kao tip EXIT AWEX ili jednakovrijedan proizvod |  | kom | 26 | 0
2.1.9. | Oznaka na nacrtu: S1
| Nadgradna svjetiljka sigurnosne rasvjete, pripravni mod rada, autonomija 3h, Minimalne tehničke karakteristike: Snaga izvora ≤ 3W Efektivni svjetlosni tok ≥ 350lm Zaštita od prodora stranih tijela ≥ IP65 kao tip EXIT M AWEX ili jednakovrijedan proizvod |  | kom | 13 | 0
2.1.10. | Oznaka na nacrtu: S1+P
| Nadgradna svjetiljka sigurnosne rasvjete, pripravni mod rada, autonomija 3h, s ovjesnom piktogramskom pločom i naljepnicom odgovarajućeg smjera Minimalne tehničke karakteristike: Snaga izvora ≤ 3W Efektivni svjetlosni tok ≥ 350lm Zaštita od prodora stranih tijela ≥ IP65 kao tip EXIT AWEX ili jednakovrijedan proizvod. Stavci pripada i nosač za zidnu montažu iznad izlaznih vrata. |  | kom | 10 | 0
2.2. | SKLOPKE
Isporuka, montaža i spajanje sklopki za rasvjetu, komplet s instalacijskom kutijom, držačem i ukrasnom maskom, boja bijela:
2.2.1. | Sklopke za podžbuknu ugradnju
- | 1 x jednopolna sklopka |  | kom | 8 | 0
- | 2 x jednopolna sklopka |  | kom | 3 | 0
- | 3 x jednopolna sklopka |  | kom | 1 | 0
- | 1 x izmjenična sklopka |  | kom | 10 | 0
- | 1 x tipkalo za upravljanje rolo vratima |  | kom | 11 | 0
2.2.2. | Detektor prisutnosti i pokreta
| Detektor pristunosti pokreta, montaža na strop za unutarnju primjenu Minimalne tehničke karakteristike / bitna svojstva konačnog proizvoda: sa mogućnošću postavke praga osjetljivoti 10 - 1000 lx, s vremenskom odgodom 10 s - 30 min., snage 1000W, IP20, 230V AC, kut otklanjanja 360°, radijusa i raspona detekcije 4m (Sustav je opskrbljen s 1 glavnom upravljačkom jedinicom, 1 glavom za otkrivanje i jednim vodičem za prkiljučak duljine 2,5m) |  | kom | 14 | 0
2.3. | UTIČNICE
Isporuka, montaža i spajanje utičnica, komplet sa instalacijskom kutijom, držačem i ukrasnom maskom, boja bijela:
2.3.1. | Utičnice za podžbuknu ugradnju
- | 1x Jednofazna, 16A-250V, 1+N+PE |  | kom | 38 | 0
- | 1x Jednofazna, 16A-250V, 1+N+PE sa poklopcem IP65 |  | kom | 14 | 0
- | 2x Jednofazna, 16A-250V, 1+N+PE |  | kom | 27 | 0
- | 3x Jednofazna,16A-250V, 1+N+PE + 2x RJ-45 cat.6 |  | kom | 17 | 0
- | 1x utičnica 24V |  | kom | 4 | 0
2.3.3. | Izrada izvoda za fiksni priključak
iz zida
- | 230V, kabel NYM 3x2,5mm2 prosječno 15m, komplet sa PVC cijev Ø=20 mm, na izvodu ostaviti 2 m viška kabela (TK ormar) |  | kom | 1 | 0
- | 230V, kabel NYM 3x2,5mm2 prosječno 20m, komplet sa PVC cijev Ø=20 mm, na izvodu ostaviti 2 m viška kabela (el.ploča) |  | kom | 1 | 0
- | 400V, kabel NYM 3x2,5mm2 prosječno 30m, komplet sa PVC cijev Ø=20 mm, na izvodu ostaviti 2 m viška kabela (rolo vrata) |  | kom | 11 | 0
2.4. | KABEL I PRIBOR
2.4.1. | Isporuka, polaganje (dijelom u kabelske police horizontalne i vertikalne, dijelom na obujmice, a dijelom uvlačenjem u PVC cijevi u betonu ili pregradnom zidu) te spajanje sljedećih kablova
- | NYM 3x1,5mm2 |  | m | 1000 | 0
- | NYM 3x2,5mm2 |  | m | 1300 | 0
2.4.2. | Isporuka ugradnja plastičnih kutija:
- | ugradna PVC kutija, Φ=60mm |  | kom | 70 | 0
- | ugradna PVC kutija 100x100mmm |  | kom | 40 | 0
2.4.3. | Isporuka i ugradnja PVC i Ticino samogasivih cijevi, te obujmica:
- | PVC cijev Φ=20mm |  | m | 1300 | 0
- | Obujmice |  | kom | 1300 | 0
2. | INSTALACIJA RASVJETE I UTIČNICA- UKUPNO: |  |  |  | 0
3. | INSTALACIJA SUSTAVA ZAŠTITE OD MUNJE I IZJEDNAČENJA POTENCIJALA
3.1. | Pregled, ispitivanje i mjerenje na cjelokupnoj instalaciji te izdavanje uporabnog atesta i revizione knjige, kao i eventualno svođenje otpora u propisane granice |  | kom | 1 | 0
3. | INSTALACIJA SUSTAVA ZAŠTITE OD MUNJE I IZJEDNAČENJA POTENCIJALA-UKUPNO: |  |  |  | 0
4. | INSTALACIJE STROJARSKIH UREĐAJA
4.1. | izvedba priključka ventilatora vodom NYM 3x1,5mm2 prosječne dužine 30 m na pripadni strujni krug rasvjete, komplet sa ugradnjom timera sa vremenskim kašnjenjem |  | kom | 2 | 0
4.2. | Izvedba priključka vanjske jedinice split sustava dobavom i polaganjem sa spajanjem na oba kraja voda FG16OR 3x2,5mm2 / Ø32 prosječne dužine 30m, na pripadni razvodni ormar |  | kom | 1 | 0
4.3. | Izvedba priključka unutarnje jedinice split sustava dobavom i polaganjem sa spajanjem na oba kraja voda PPY 5x1,5mm2 / Ø20 prosječne dužine 15m, na pripadajuću vanjsku jedinicu |  | kom | 4 | 0
4.4. | Izvedba priključka kompresora dobavom i polaganjem sa spajanjem na oba kraja voda FG16OR 5x6mm2 / Ø20 prosječne dužine 35m, na pripadni razvodni ormar |  | kom | 1 | 0
4.5. | Izvedba priključka vanjske jedinice dizalice topline dobavom i polaganjem sa spajanjem na oba kraja voda FG16OR 5x16mm2 / Ø75 prosječne dužine 40m, na pripadni razvodni ormar |  | kom | 1 | 0
4.6. | Izvedba priključka stropnog distributera zraka dobavom i polaganjem sa spajanjem na oba kraja voda NYM 3x2,5mm2, na pripadni elektro razdjelnik, prosječne dužine 30m |  | kom | 3 | 0
4.7. | Izvedba priključka stropnog ventilatora zraka dobavom i polaganjem sa spajanjem na oba kraja voda NYM 3x1,5mm2, na pripadni elektro razdjelnik, prosječne dužine 30m |  | kom | 4 | 0
4.8. | Izvedba priključka zidnih grijalica zraka dobavom i polaganjem sa spajanjem na oba kraja voda NYM 3x1,5mm2, na pripadni elektro razdjelnik, prosječne dužine 30m |  | kom | 8 | 0
4.9. | Isporuka i ugradnja razdjelnika DDC. Stavci pripada spajanje i ožičavanje svih elemanata u polju do pune funkcionalnosti sustava unutar strojarnice i kompresorske stanice |  | kom | 1 | 0
4. | INSTALACIJE STROJARSKIH UREĐAJA- UKUPNO: |  |  |  | 0
5. | INSTALACIJE STRUKTURNOG KABLIRANJA
5.1. | Dobava, isporuka i polaganje u cijevi d=50 od priključnog ormarića ITO do pripadajućeg komunikacijskog razdjelnika PTK, dovodnog kabela TC 3POHFFR 10x2x0,5mm sa spajanjem, ispitivanjem i izradom atesta
- | ormar PTK |  | m | 15 | 0
5.2. | Polaganje prazne PVC Ø32 cijevi u istoj trasi kao i telekomunikacijski kabel (rezerva za optički vod) od ITO ormarića do pozicije priključnog telekomunikacijskog ormara PTK. |  | m | 15 | 0
5.3. | KOMUNIKACIJSKI ORMAR TK
5.3.1. | Dobava i ugradnja zidnog komunikacijskog Minimalne tehničke karakteristike / bitna svojstva konačnog proizvoda: Ormar 19" 12U min. 600x500x395 ŠxVxD, |  | kom | 1 | 0
5.3.2. | Dobava i ugradnja Polica 19" 1H 150MM |  | kom | 1 | 0
5.3.3. | Dobava, ugradanja i spajanje prespojnog panela 1U, 19", s 16 x Cat.6 S/FTP oklopljena 360° za bezalatno spajanje |  | kom | 1 | 0
5.3.4. | Izrada Cat.6 spoja na panelu, uključivo shemiranje ormara i aranžiranje ormara |  | kom | 34 | 0
5.3.5. | Dobava i ugradanja CAT6, 1 x RJ45 S/FTP |  | kom | 34 | 0
5.3.6. | Dobava i ugradanja adaptera za R&M modul |  | kom | 34 | 0
5.3.7. | Montaža i spajanje modula S/FTP i adaptera sa numeracijom |  | kom | 34 | 0
5.3.8. | Mjerenje i izdavanje certifikata o izvršenom mjerenju kvalitete instaliranih S/FTP veza kalibriranim instrumentom, sukladnost izmjerenih vrijednosti s vrijednostima prema normi ISO/IEC11801:2002 2nd edition za ClassE,odnosno TIA/EIA 568-B.1:2001 ili "jednakovrijedno", za Cat.6 "Permanent Link". Rezultate dostaviti u elektroničkom obliku s odgovarajućim oznakama. |  | kom | 34 | 0
5.4. | KABLOVI
5.4.1. | Dobava i polaganje u pripremljenu trasu S/FTPkabel kategorije 6, s LSOH izolacijom, certificiran od min. 2 neovisna laboratorija, 4x2x0,55 |  | m | 1500 | 0
5.4.2. | Isporuka i ugradnja PVC instalacijskih smogasivih cijevi, te obujmica:
- | PVC cijev Ø20 |  | m | 1500 | 0
- | obujmica |  | kom | 1500 | 0
5. | INSTALACIJE STRUKTURNOG KABLIRANJA - UKUPNO: |  |  |  | 0
6. | OSTALO
6.1. | Razna ispitivanja funkcionalnosti, propisana mjerenja, te izdavanje kompleta dokaza kvalitete:
- | funkcionalnost svih instalacija
- | otpor izolacije svih instalacija
- | zaštita od KS
- | otpor uzemljenja
- | propusnost svih cijevi
- | povezanost metalnih masa (izjednačenje potencijala)
- | atesti elektro opreme i materijala
- | efikasnost isključivanja tipkala u slučaju nužde
- | jačina polja na antenskim utičnicama
- | ostalo
|  |  | kompleta | 1 | 0
6.2. | Izrada dokumentacije izvedenog stanja svih instalacija u pisanom i digitalnom obliku (CD)
|  |  | kompleta | 1 | 0
6. | OSTALO - UKUPNO: |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA
1. | INSTALACIJA ENERGETSKOG RAZVODA- UKUPNO: |  |  |  | 0
2. | INSTALACIJA RASVJETE I UTIČNICA- UKUPNO: |  |  |  | 0
3. | INSTALACIJA SUSTAVA ZAŠTITE OD MUNJE I IZJEDNAČENJA POTENCIJALA-UKUPNO: |  |  |  | 0
4. | INSTALACIJE STROJARSKIH UREĐAJA- UKUPNO: |  |  |  | 0
5. | INSTALACIJE STRUKTURNOG KABLIRANJA - UKUPNO: |  |  |  | 0
6. | OSTALO - UKUPNO: |  |  |  | 0
E. | ELEKTROINSTALACIJSKI RADOVI UKUPNO: |  |  |  | 0
| PDV 25%: |  |  |  | 0
| SVEUKUPNO S PDV-om |  |  |  | 0

## REKAPITULACIJA
REKAPITULACIJA
A. | GRAĐEVINSKI RADOVI | 0
B+C | HIDROINSTALACIJE | 0
D. | STROJARSKE INSTALACIJE | 0
E. | ELEKTROINSTALACIJSKI RADOVI | 0
MEHANIČKA RADIONA UKUPNO: |  | 0
PDV 25%: |  | 0
UKUPNO S PDV-om: |  | 0